辽宁省交通运输厅文件

辽交服务规〔2024〕20号

关于印发《辽宁省危险货物港口建设

项目安全监督管理办法》等5个

规范性文件的通知

大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛市交通运输局，省交通运输事务服务中心：

为全面加强辽宁省港口危险货物安全管理工作，我厅修订了《辽宁省港口危险货物建设项目安全监督管理办法》《辽宁省港口危险货物重大危险源监督管理办法》《辽宁省港口危险货物应急管理督查办法》《辽宁省危险货物港口经营资质年度核查实施办法》《辽宁省港口危险货物安全监督检查工作操作指南》。现印发给你们，请各单位抓好落实，进一步做好港口危险货物安全监管工作。

辽宁省交通运输厅

2024年11月12日

（此件主动公开）

- 辽宁省危险货物港口建设项目

- 安全监督管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范辽宁省危险货物港口建设项目安全监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国港口法》《危险化学品安全管理条例》《港口危险货物安全管理规定》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《辽宁省安全生产条例》《辽宁省港口管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本办法。

第二条  本办法适用于辽宁省行政区域内新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目（以下简称“建设项目”）及已取得危险货物作业资质的场所的安全监督管理，安全监督范围包括建设项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施验收、安全生产条件安全评价。

建设项目包括码头和储存设施。

第三条  建设项目的安全条件审查和安全设施设计审查由建设单位申请，港口行政管理部门根据相关规定分级负责实施。

建设项目安全设施验收由建设单位负责依法组织实施。港口行政管理部门应当对建设单位的安全设施验收进行监督检查。

从事危险货物作业的港口经营人对所属建设项目取得经营资质后，依法对本单位的安全生产条件进行安全评价。

第二章  建设项目安全条件审查

第四条  建设单位应当向危险货物建设项目所在地港口行政管理部门申请安全条件审查，并提交以下材料：

（一）建设项目安全条件审查申请书（见附件1）；

（二）建设项目安全预评价报告；

（三）建设项目安全条件论证报告（涉及危险化学品的提供）；

（四）依法需取得的建设项目规划选址文件。

第五条  建设单位应当向建设项目所在地设区的市级港口行政管理部门报送建设项目安全条件审查申请材料。

市级港口行政管理部门应当对属于本级管理权限的申请材料予以受理并进行审查；对属于上级管理权限的申请材料进行形式审查并逐级上报。

第六条  建设项目安全条件论证的内容应包括：

（一）建设项目选址是否符合法律、法规、标准等的要求；

（二）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响，主要技术、工艺是否成熟可靠;依托原有装卸、储存条件的，其依托条件是否安全可靠；

（三）建设项目与周边设施或者单位、人员密集区、敏感性设施和敏感环境区域在安全方面的相互影响，安全防范措施是否科学、可行；

（四）自然条件对建设项目安全生产的影响，安全防范措施是否科学、可行。

第七条  建设单位应当按照国家有关规定委托有资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价，编制建设项目安全预评价报告。安全预评价报告应当符合《危险货物港口建设项目安全预评价规范》的要求。

第八条  港口行政管理部门在安全条件审查过程中，应当对申请材料进行审查，并对现场进行核查。必要时可以组织相关专家进行咨询论证。

第九条  有下列情形之一的，安全条件审查不予通过：

（一）安全预评价报告存在重大缺陷、漏项的，包括对建设项目主要危险、有害因素的辨识和评价不全面或者不准确的；

（二）对安全预评价报告中安全设施设计提出的对策与建议不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的；

（三）建设项目与周边场所、设施的距离或者拟建场址自然条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的；

（四）主要技术、工艺未确定，或者不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的；

（五）未依法进行安全条件论证和安全评价的；

（六）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

第十条  已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应重新进行安全条件论证和安全评价，并重新申请审查：

（一）变更建设地址的；

（二）建设项目周边环境因素发生重大变化导致安全风险增加的；

（三）建设项目规模进行调整导致安全风险增加或者安全性能降低的；

（四）建设项目平面布置、作业货种、工艺、设备设施等发生重大变化导致安全风险增加或者安全性能降低的。

第三章  建设项目安全设施设计审查

第十一条  设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查决定，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险货物港口建设项目安全设施设计专篇编制规范》（JTS/T108-3）的要求。

第十二条  由港口行政管理部门负责初步设计审批的危险货物港口建设项目，在初步设计审批中对安全设施设计进行审查。

前款规定之外的其他危险货物港口建设项目，由负责安全条件审查的港口行政管理部门进行安全设施设计审查。

第十三条  建设单位申请安全设施设计审查应提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）建设项目安全设施设计审查申请书（见附件1）；

（二）建设项目安全条件审查决定；

（三）设计单位的基本情况及资信情况；

（四）建设项目安全设施设计。

第十四条  未经安全条件审查或者安全条件审查未通过的建设项目，安全设施设计审查不予受理。

第十五条  港口行政管理部门在安全设施设计过程中，应当对申请材料进行审查，必要时可以组织相关专家进行咨询论证。

第十六条  建设项目安全设施设计有下列情形之一的，审查不予通过：

（一）设计单位资质不符合相关规定的；

（二）未按照有关法律、法规、规章和标准的规定进行设计的；

（三）对建设项目安全预评价报告中未采纳的安全对策和建议，未作充分论证说明的；

（四）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的；

（五）存在重大缺陷、漏项的；

安全设施设计审查未通过的，建设单位经过整改后可以重新申请安全设施设计审查。

第十七条  已经审查通过的建设项目安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查：

（一）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；

（二）在施工期间重新设计的。

第四章  建设项目安全设施验收

第十八条  建设项目投入使用前，建设单位应组织人员进行安全设施验收，作出建设项目安全设施验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。

建设单位应当向参加验收人员提供下列文件、资料，并组织现场检查：

（一）建设项目安全设施设计审查决定；

（二）建设项目安全设施施工、监理情况报告；

（三）设计单位出具的设计变更情况说明（如有）；

（四）建设项目安全验收评价报告；

（五）建设项目设计、施工、监理单位资质证书；

（六）主要安全管理人员、装卸管理人员、注册安全工程师从业考核证明或资格证书，以及特种作业人员名单等；

（七）应急预案；

（八）从业人员安全教育、培训合格的证明材料；

（九）劳动防护用品配备情况说明；

（十）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单；

（十一）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件；

（十二）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；

（十三）其他材料。

第十九条  建设项目安全设施有下列情形之一的，安全设施验收不予通过：

（一）未委托具备相应资质施工单位施工的；

（二）未按照已经通过审查的建设项目安全设施设计施工或施工质量未达到建设项目安全设施设计文件要求的；

（三）建设项目安全设施的施工不符合标准规定的；

（四）建设项目安全设施未按照相关规定进行检验、检测，或经检验、检测不合格的；

（五）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全验收评价的；

（六）安全设施和安全生产条件不符合或未达到有关安全生产法律、法规、规章和标准规定的；

（七）安全验收评价报告存在重大缺陷、漏项，建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不正确的；

（八）隐瞒有关情况或提供虚假文件、资料的；

（九）未按照本办法规定向参加验收人员提供文件、材料，并组织现场检查的。

建设项目安全设施验收未通过的，建设单位经整改后可再次组织建设项目安全设施验收。

第二十条  建设单位组织安全设施验收合格后，应将验收过程中涉及的文件、资料存档。建设单位应接受所在地港口行政管理部门对安全设施验收情况的监督检查。

第二十一条  所在地港口行政管理部门要对已通过的建设项目安全设施验收进行监督检查。监督检查可采用购买服务方式委托中介机构或邀请专家。

港口行政管理部门检查发现安全设施验收与第十八条不符的，应要求建设单位整改；安全设施验收存在第十九条情形的，应责令建设单位重新组织安全设施验收。

第五章  安全生产条件安全评价

第二十二条  危险货物港口经营人应当在取得经营资质后，按照国家有关规定委托有资质的安全评价机构，对本单位的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对事故隐患的整改情况、遗留隐患和安全条件改进建议。

危险货物港口经营人应当将安全评价报告以及落实情况报所在地港口行政管理部门备案。

第二十三条  出现下列情形之一的，危险货物港口经营人应当进行安全评价，安全评价报告向《港口经营许可证》发证机关备案：

（一）增加作业的危险货物品种；

（二）作业的危险货物数量增加，构成重大危险源或者重大危险源等级提高的；

（三）发生火灾、爆炸或者危险货物泄漏，导致人员死亡、重伤或者事故等级达到较大事故以上的；

（四）周边环境因素发生重大变化，可能对港口安全生产带来重大影响的。

第二十四条  安全评价报告应符合《危险货物港口作业安全评价导则》，并包括以下内容：

（一）安全设施的合法性；

（二）安全设施的变更情况；

（三）装卸、储存设计符合性；

（四）消防符合性。

第二十五条  危险货物港口经营人应将安全生产条件安全评价材料送所在地港口行政管理部门备案（备案表见附件2）。所在地港口行政管理部门应对报送的安全评价报告进行现场核查，核查可用政府购买服务方式聘请专家。

第二十六条  安全评价报告有效期为3年，安全评价机构应每1年对所评价作业场所的安全生产条件进行复核，由港口经营人将复核结果报所在地港口行政管理部门。

第二十七条  各级港口行政管理部门应当建立港口危险货物安全生产专家库。港口行政管理部门在组织第八条、第十一条、第十五条和第二十一条所规定相关工作时，需要组成专家组进行技术咨询的，应当从专家库中抽取相应专业的专家。

第二十八条  本办法自发布之日起实施。

- 辽宁省港口危险货物重大危险源

- 监督管理办法

第一章　总　则

- 为加强港口危险货物重大危险源的安全监督管理，预防和减少港口危险货物事故的发生，保护人民群众生命财产安全，维护港口安全生产秩序，根据《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《港口危险货物安全管理规定》《港口经营管理规定》《港口危险货物重大危险源监督管理办法》《辽宁省安全生产条例》《辽宁省港口管理规定》等有关法律、法规和规章的规定，结合本省实际，制定本办法。

- 港口危险货物重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理等，适用本办法。

- 本办法所称港口危险货物重大危险源（以下简称重大危险源），是指参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）等标准辨识确定的，危险货物港口经营人（以下简称港口经营人）储存危险货物的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施），其中，储罐以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元，封闭的危险货物堆场以隔离设施为界划分为独立的单元。

第二章　港口经营人

- 具有重大危险源的港口经营人是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位重大危险源的安全管理工作全面负责。

- 港口经营人应对本单位的港口危险货物储存设施或场所进行重大危险源辨识、安全评估和分级、登记建档工作。

- 港口经营人应对构成重大危险源的新建、改建和扩建危险货物港口建设项目安全设施验收后，取得《港口经营许可证》前将重大危险源向所在地港口行政管理部门备案。

- 有下列情形之一的，港口经营人应对重大危险源重新进行辨识、分级，开展安全评估和完善档案：

（一）重大危险源安全评估满三年的；

（二）构成重大危险源的储存设施、场所进行新建、改建或扩建的；

（三）港口危险货物种类、数量或储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更，可能影响重大危险源级别和安全风险程度的；

（四）发生危险货物事故造成人员死亡，或者3人以上重伤，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；

（五）外界安全环境因素发生变化，可能影响重大危险源级别和安全风险程度的；

（六）有关重大危险源辨识和安全评估的强制性国家标准、行业标准发生变化的。

- 港口经营人应对本单位的重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。根据《港口危险货物重大危险源监督管理办法》，重大危险源按照其危险程度，由高到低依次划分为一级、二级、三级、四级。

- 构成一级、二级港口重大危险源的，港口经营人应当委托具有法律、法规、规章规定资质的安全评价机构，采用定量风险评价方法进行安全评估，按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894）判定风险，确定个人和社会风险值。超过个人和社会可容许风险值标准的，港口经营人应当采取相应的降低风险措施。

构成三级、四级港口重大危险源的，港口经营人可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家对本单位港口重大危险源进行安全评估，也可以委托具有法律、法规、规章规定资质的安全评价机构对港口重大危险源进行安全评估。

依照有关法律、法规、规章等，港口经营人应当进行安全评价的，港口重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，也可以单独进行港口重大危险源安全评估。

- 重大危险源安全评估报告应包括以下主要内容：

（一）评估的主要依据；

（二）重大危险源基本情况；

（三）辨识、分级；

（四）事故发生的可能性及危害程度；

（五）个人风险和社会风险值（采用定量风险评价方法时）；

（六）可能受事故影响的周边单位、人员状况；

（七）安全管理措施、安全技术措施和监控措施；

（八）事故应急措施；

（九）评估结论与建议（包括是否属于涉及船舶航行、作业安全的重大危险源）。

- 港口经营人应对辨识确认的重大危险源及时进行登记建档。档案的主要内容包括：

（一）辨识、分级记录；

（二）重大危险源基本特征表；

（三）危险货物安全技术说明书（SDS）；

（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设施设备一览表；

（五）重大危险源安全管理制度及安全操作规程；

（六）安全设施、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

（七）重大危险源事故应急预案及备案表、评审意见、演练计划和总结评估报告；

（八）安全评估报告或安全评价报告；

（九）重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人和责任机构名称；

（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

（十一）其他文件、资料。

- 港口经营人应将《港口危险货物重大危险源备案申请表》和第十一条规定的档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），向所在地港口行政管理部门和应急管理部门备案。

重大危险源出现第七条所述情形的，港口经营人应在重大危险源安全评价报告或安全评估报告完成后15日内将档案材料向所在地港口行政管理部门和应急管理部门重新备案。

- 重大危险源经过安全评价或安全评估不再构成重大危险源的，港口经营人应及时向所在地港口行政管理部门提出核销的书面申请，并提交下列文件、资料：

（一）核销申请报告；

（二）安全评估报告。

港口行政管理部门自收到港口经营人的书面报告之日起20个工作日内进行审核，并组织现场核查，对不再构成重大危险源的予以核销，对仍构成重大危险源的应不予核销。港口经营人不得擅自降低本办法要求的安全管理措施。

- 港口经营人应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定完善港口重大危险源安全管理制度，落实重大危险源安全技术措施；应明确重大危险源的责任人或责任机构，并对重大危险源的安全状况进行定期检查和日常巡查；对于检查发现的事故隐患，应及时采取措施予以消除。

- 港口经营人应根据构成重大危险源的危险货物种类、数量、相关设施设备等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

（一）危险货物罐区应按照有关标准或相关规定配备温度、压力、液位、流量等信息自动监测系统，涉及可燃和有毒有害气体泄漏的重大危险源场所应按照国家标准、行业标准设置可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不少于30天；

（二）危险货物储罐设施应按照有关标准或相关规定的要求设置紧急切断、自动联锁等自动化控制系统。构成一级、二级重大危险源的危险货物罐区应具备紧急切断功能；

（三）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险货物罐区应配备独立的安全仪表系统（SIS）；

（四）港口重大危险源应设置在线监测和视频监控系统；

- 港口重大危险源安全监测监控系统应具备危险货物储存量的在线实时更新和查询功能，满足应急救援人员第一时间查询需求。港口经营人应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。

港口经营人不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- 港口经营人应当建立安全风险警示公告制度，将港口重大危险源的危险特性、可能的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知从业人员和其他相关单位、人员。港口经营人应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志和安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

- 港口经营人应当建立健全港口重大危险源安全责任制，明确本单位每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全职责及联系方式应在安全风险公告栏中写明。

- 港口经营人应对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应采取的应急措施。

- 港口经营人应当评估本单位存在的安全风险，实施安全风险分级管控，采取相应的安全管控措施；建立安全风险报告制度，对辨识出的重大安全风险按要求向港口行政管理部门报告。将港口重大危险源的危险特性、可能的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知从业人员、船舶驾引人员和其他相关单位、人员。

- 港口经营人应依法制定重大危险源事故应急预案；建立应急救援组织机构和专职或兼职应急救援队伍，应急救援队伍规模应与危险货物装卸储运规模相适应；配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。

对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，港口经营人应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或易燃液体蒸气的重大危险源，还应配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

- 港口经营人应制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急演练：

（一）对于一级、二级重大危险源，每季度至少进行一次；

（二）对于三级、四级重大危险源，每半年至少进行一次。

港口经营人应记录和评估重大危险源事故应急演练情况，并根据记录和评估结果，及时修订完善重大危险源事故应急预案，并将演练情况报送所在地港口行政管理部门。

港口经营人应当按照国家有关规定对从业人员和应急救援人员进行应急教育和培训；应急救援人员应当具备处置危险货物重大事故必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质，应急救援人员经过培训合格后，方可参加应急救援工作。

- 港口经营人应当建立应急值班制度，配备应急值班人员，成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。

第三章　港口行政管理部门

- 所在地港口行政管理部门应建立健全重大危险源备案核销、档案管理、安全检查、隐患整改、应急管理等制度；完善本辖区重大危险源档案；建立重大危险源监督检查台帐，内容包括重大危险源监督检查记录表、现场检查记录、整改意见、整改情况等资料。

所在地港口行政管理部门进行重大危险源备案核销工作，可根据需要聘请有关专家进行现场核查。

- 所在地港口行政管理部门要建立重大危险源安全监管系统，掌握辖区内重大危险源和应急队伍、应急资源等基本信息。

- 所在地港口行政管理部门应根据备案的重大危险源安全评估报告和实际情况，对涉及船舶航行、作业安全的重大危险源信息及时通报海事管理机构。

- 所在地港口行政管理部门应每季度逐级将辖区内备案的重大危险源汇总信息报送至省级港口行政管理部门。

- 所在地港口行政管理部门应组织开展重大危险源集中区域风险分析与应急能力评估，制定完善有针对性、实用性和可操作性的事故应急预案；应根据本辖区应急工作的实际需要，并在征求海事等部门意见后，统筹规划、组织建立应急物资和装备储备，建立完善应急储备管理制度，加强应急准备。

- 所在地港口行政管理部门应当在本级人民政府应急预案框架下，针对港口重大危险源，建立健全危险货物事故应急体系；组织开展辖区港口重大危险源安全风险分析与应急能力评估，制定完善事故应急预案；应当根据本辖区应急工作的实际需要，会同本级人民政府有关部门、相关口岸单位，统筹规划、组织建立应急物资和装备储备，建立完善应急储备管理制度，加强应急准备；定期组织开展应急培训和应急救援演练，提高应急救援能力。

- 所在地港口行政管理部门应督促港口经营人做好本单位重大危险源的辨识评估、登记建档、备案核销、安全管理和应急准备等工作。

- 所在地港口行政管理部门应根据辖区内重大危险源的数量、等级和危险程度、安全生产分级管控和隐患排查治理落实情况、安全生产标准化达标情况、应急预案演练情况等，制定完善年度监督检查计划，定期对存在重大危险源的港口经营人进行监督检查。

所在地港口行政管理部门应建立重大危险源的专项检查制度，专项检查应当重点检查下列内容：

（一）港口重大危险源安全责任制、安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度建立和落实情况；

（二）按照相关标准规范要求分区分类储存危险货物的情况，超范围、超能力、超期限储存、堆存等问题；

（三）港口重大危险源的监测监控情况，港口重大危险源自动控制等安全设施和监测监控系统使用和维护保养情况；

（四）港口重大危险源事故应急预案的编制、修订、演练和总结改进情况，应急救援队伍情况以及防护、救援物资和装备配备情况；

（五）港口重大危险源库区内动火和受限空间等特殊作业、装车作业以及承包商管理情况；

（六）危险货物储罐超温、超压、超液位和随意变更储存介质等问题；内浮顶储罐确需浮盘落底时，制定专项制度、办理审批手续、全过程监控等情况；

（七）企业消防安全主体责任落实情况，消防设施设备和消防人员的配备情况。

港口行政管理部门在监督检查中发现港口重大危险源存在事故隐患的，应当及时处理，实行闭环管理；构成重大隐患的，应当挂牌督办。

- 所在地港口行政管理部门应会同本级人民政府有关部门，加强对重大危险源集中区域的监督检查，确保重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间距离符合国家相关规定。

- 所在地港口行政管理部门应依据本办法制定相应的重大危险源监督管理制度。

- 本办法自发布之日起实施。

- 辽宁省港口危险货物应急管理督查办法

第一章  总 则

第一条  为保障各级港口行政管理部门及危险货物港口经营人的应急职责有效落实。根据《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《港口危险货物安全管理规定》《港口危险货物重大危险源监督管理办法》《辽宁省安全生产条例》《辽宁省港口管理规定》等有关行政法规，制定本办法。

第二条  本办法督查对象为全省各级港口行政管理部门和危险货物港口经营人（下称港口经营人）。

第三条  各级港口行政管理部门应采用专项和综合、定期检查和不定期抽查相结合的方式开展应急督查工作。

第四条  省级港口行政管理部门负责全省港口危险货物应急管理的综合督查工作，指导和协调所在地港口行政管理部门开展港口危险货物应急督查工作。

所在地港口行政管理部门负责本行政辖区港口危险货物应急管理的督查工作。

第五条  各级港口行政管理部门依据各自职责督查以下主要内容：

（一）港口行政管理部门。

1. 危险货物事故应急预案制定；

2. 定期组织开展应急培训和事故应急救援演练；

3. 其他需要督查的重要事项。

（二）港口经营人。

1. 应急预案制定、修订及备案；

2. 应急救援人员配备；

3. 应急救援器材、设备配备；

4. 应急救援培训和演练；

5. 其他需要督查的重要事项。

第二章  危险货物港口经营人

第六条  港口经营人应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合组织管理体系、经营规模和可能发生的事故特点，确立应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

第七条  港口经营人应当按照应急预案落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

第八条  港口经营人应当组织开展应急预案的培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，并如实记录培训情况。

第九条  港口经营人应当制定应急预案演练计划，至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地港口行政管理部门。

第十条  应急预案演练结束后，港口经营人应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

第十一条  港口经营人应当每三年进行一次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并根据评估情况对应急预案进行修订。

第十二条  港口经营人应当对本单位初始编制、每三年评估的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。

第十三条  港口经营人的应急预案经评审后，由本单位主要负责人签署公布，并在公布之日起20个工作日内，向所在地港口行政管理部门进行告知性备案。

第十四条  危险货物港口经营人申报应急预案备案，应当提交下列材料：

（一）应急预案备案申报表；

（二）应急预案评审意见；

（三）应急预案文本或电子文档；

（四）风险评估结果和应急资源调查清单。

第三章  港口行政管理部门

第十五条  所在地港口行政管理部门应制定有针对性、实用性和可操作性的危险货物事故应急预案。

所在地港口行政管理部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定。

第十六条  所在地港口行政管理部门的应急预案，应抄送同级应急管理部门，并报同级人民政府备案。

第十七条  所在地港口行政管理部门要在当地人民政府的领导下，推进专业化应急队伍建设和应急资源储备，联合相关部门组织开展公共应急救援力量和相关企业应急救援力量共同参与的有针对性应急演练。

第十八条  所在地港口行政管理部门应定期组织开展应急培训和应急救援演练。

第十九条  所在地港口行政管理部门应当建立应急预案备案登记建档制度，指导、督促危险货物港口经营人做好应急预案的备案登记工作。

所在地港口行政管理部门应当在5个工作日内对危险货物港口经营人提交的应急预案材料进行核对，材料齐全的，应当予以备案并出具应急预案备案登记表；材料不齐全的，不予备案并一次性告知需要补齐的材料。逾期不予备案又不说明理由的，视为已经备案。

第二十条  所在地港口行政管理部门应当将危险货物港口经营人应急工作纳入年度监督检查计划，明确检查的重点内容和标准，并严格按照计划开展执法检查。

第二十一条  本办法自发布之日起实施。

- 辽宁省危险货物港口经营资质

- 年度核查实施办法

第一章  总  则

第一条  为加强危险货物港口经营人的经营资质监督管理，依据《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国安全生产法》《港口经营管理规定》《港口危险货物安全管理规定》《辽宁省港口管理规定》等法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条  辽宁省行政区域内危险货物港口经营人经营资质的年度核查（下称“年度核查”）工作适用于本办法。

第三条  省级港口行政管理部门依据本办法监督指导全省年度核查工作。

所在地港口行政管理部门具体负责辖区内年度核查和相关的管理工作。

- 所在地港口行政管理部门应在每年6月30日前，以正式文件集中通知辖区内危险货物港口经营人开展年度核查工作。通知文件应明确年度核查的起止时间，被核查单位许可证书发放的时间范围、申报材料、核查程序、通过核查标准等内容。

- 已取得《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》的港口经营人，应按照所在地港口行政管理部门通知文件要求申请进行年度核查。《港口危险货物作业附证》当年到期的，应当向所在地港口行政管理部门申请换证。

第二章  材料审查

- 危险货物港口经营人在申请进行年度核查时，应向所在地港口行政管理部门提交以下材料：

- 年度核查申请表；

- 《港口经营许可证》原件及其复印件；

- 《港口危险货物作业附证》清单及其原件；

- 全员安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程清单；

- 安全生产管理机构和专职安全管理人员证明文件；

- 主要安全管理人员、危险货物装卸管理人员等从业人员的资格证书或证明；

- 特种设备及强制检定设备的检验、检测清单；

- 危险货物作业设施及设备的检验、检测清单；

- 安全管理备案文件，包括安全评价备案文件、应急预案备案文件、重大危险源备案文件等；

- 应急设施、设备及物资清单。

- 所在地港口行政管理部门在收到年度核查申请材料后，要及时按照有关标准对申请材料进行审查，对不符合要求的材料要及时书面通知申请单位限期整改，对整改后材料仍不符合要求的，视为经营资质条件不合格，应依法依规进行处理。

第三章 现场核查

- 申请材料审查合格后，所在地港口行政管理部门应指派至少2名工作人员对申请单位进行现场核查。核查内容应包括：

（一）安全生产管理制度落实情况；

- 从业人员持证上岗情况；

- 作业设施及实际作业货种与《港口危险货物作业附证》符合情况；

- 作业设施、设备的检验、检测及维护保养情况；

- 应急设施、设备及物资的配备及其有效性。

- 现场核查可聘请专家或有资质的第三方机构提供技术支持，所聘请专家和技术人员不计入核查人员之内。

- 对弄虚作假、瞒报以致申请材料与实际情况严重不符的危险货物港口经营人，所在地港口行政管理部门应依法进行行政处罚。

对在现场核查中发现安全生产条件达不到有关法律法规要求的危险货物港口经营人，所在地港口行政管理部门要当场通知其限期整改，并在整改期满后重新进行复查。拒不整改或经复查仍不合格的，应依法依规进行处理。

第四章  附  则

- 所在地港口行政管理部门可根据当地实际情况，适当增加申请材料类别和现场核查内容。

- 经材料审查和现场核查均达到有关要求的危险货物港口经营人，港口行政管理部门应通过其年度核查，以正式文件集中通报。

- 对拒不申请年度核查的危险货物港口经营人，所在地港口行政管理部门应依法依规进行处理。

- 所在地港口行政管理部门应在危险货物港口经营人通过年度核查后，通过随机抽查等方式对其经营资质进行监督检查。

- 省级港口行政管理部门应对所在地港口行政管理部门年度核查工作进行抽查。

- 本办法自颁布之日起实施。

- 本办法由辽宁省交通运输厅负责解释。

- 辽宁省港口危险货物安全监督

- 检查工作操作指南

辽宁省交通运输厅

2024年11月

- 第一章  范围

- 第一条  本指南规定了对危险货物港口经营人实施安全生产监督检查的机构、人员、检查方式和频次、检查方法、检查程序、检查内容及相关要求，以规范安全监督检查的内容和行为，指导所在地港口行政管理部门履职尽责。所在地港口行政管理部门可根据本地实际制定细则。

- 第二条  本指南适用于所在地港口行政管理部门对危险货物港口经营人实施危险货物港口作业安全监督检查的活动。其他所在地港口行政管理部门开展港口危险货物安全监督检查活动可参照执行。

- 第三条  按本指南要求开展安全生产监督检查，还应严格遵守和执行国家有关法律法规和标准规范。

- 第二章  规范性引用文件

- 第四条  凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

- 《港口法》

- 《安全生产法》

- 《危险化学品安全管理条例》

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》

- 《辽宁省安全生产条例》

- 《港口危险货物安全管理规定》

- 《港口经营管理规定》

- 《港口工程建设管理规定》

- 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》

- 《港口大型机械防阵风防台风管理规定》

- 《港口设施保安规则》

- 《劳动防护用品监督管理规定》

- 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》

- 《港口安全设施目录》

- 《港口危险货物安全监督检查工作指南》

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）

- 《油船油码头安全作业规程》（GB 18343）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016）

- 《石油库设计规范》（GB 50074）

- 《立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范》（GB50128）

- 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）

- 《石油化工企业防火设计标准》（GB50160）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351）

- 《石油储备库设计规范》（GB50737）

- 《港口作业安全要求》（GB16994）

- 《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）

- 《港口危险货物经营企业安全生产标准化规范》（JT/T 947）

- 《海港总体设计规范》（JTS165）

- 《液化天然气码头设计规范》（JTS165-5）

- 《港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则》（DB21/T3632）

- 《建筑消防安全技术规范》（DB21/T2116）

- 第三章  术语和定义

- 第五条  下列术语和定义适用于本指南。

- （一）监督检查人员：所在地港口行政管理部门取得交通运输行政执法证，依据相关法律法规和标准规范对危险货物港口经营人实施安全监督检查的人员。

- （二）隐患：危险货物港口经营人违反安全生产法律法规、标准规范和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境不利因素和管理上的缺陷。

- （三）一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

- （四）重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

- （五）综合检查：所在地港口行政管理部门依法对辖区内危险货物港口经营人执行有关安全生产法律法规、标准规范和安全生产管理制度的情况及行为进行全面监督检查的活动。

- （六）专项检查：所在地港口行政管理部门依法对辖区内危险货物港口经营人安全生产的一类或几类特定事项进行监督检查的活动。

- （七）重大危险源：按GB 18218和《港口危险货物重大危险源监督管理办法》辨识确定，港口区域内储存危险货物的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

- 第四章  监督检查机构

- 第六条  所在地港口行政管理部门应制定年度安全生产监督检查计划，按照年度安全生产监督检查计划，参照本指南提出的监督检查内容，进行监督检查，建立监督检查档案。

- 第七条  所在地港口行政管理部门应定期向上级主管部门汇报监督检查情况，及时上报重大事故隐患及安全生产事故情况，对违法行为情节严重的，应通过违法违规行为曝光平台及时曝光。

- 第五章  监督检查人员

- 第八条  监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法，认真履行安全监督检查职责，正确行使安全监督检查权限。

- 第九条  监督检查人员应取得交通运输行政执法证，掌握国家和行业相关法律法规、规章制度、标准规范，参加并通过安全监督检查岗前培训。

- 第十条  监督检查人员应保守被监督检查单位的工作秘密和商业秘密，遵守被监督检查单位的有关规章制度，不得影响被监督检查单位的正常生产经营活动，现场监督检查过程中发生突发事件时，应执行被监督检查单位的应急预案。

- 第六章  监督检查方式和频次

- 第十一条  监督检查方式按检查内容可分为综合检查、专项检查等，检查方式可以采取定期或者不定期检查，明查或者暗访。

- 监督检查方式主要采用现场检查，也可采用信息化手段进行非现场检查。

- 监督检查可会同其他负有安全生产监督管理职责的部门联合检查。必要时可以聘请第三方专业机构或者专家参与检查，专家宜从安全生产专家库中抽选。

- 第十二条  所在地港口行政管理部门应根据危险货物港口经营人的储存和装卸能力、危险货物的火灾危险性、毒性和重大危险源级别等因素，将危险货物港口经营人的安全风险进行分类，根据确定的安全风险类别确定危险货物港口经营人综合检查、专项检查和巡查的频次。按安全风险分类分级管理原则，将高风险类别的危险货物港口经营人作为安全监督检查的重点，并相应提高检查频次。

- 本年度存在重大事故隐患或发生较大事故（含）以上或发生人员死亡事故的危险货物港口经营人，所在地港口行政管理部门将其列入最高安全风险类别实施安全监督检查；本年度发生一般事故（不含人员死亡）的危险货物港口经营人，按安全风险类别调升一级实施安全监督检查。危险货物港口经营人消除事故隐患后，方可恢复至原定安全风险类别。

- 第七章  监督检查方法

- 第十三条  根据安全监督检查的方式、内容等，可分别采用资料、档案、记录核对，人员询问，现场查看和查证等方法开展安全监督检查。

- 第八章  监督检查程序

- 第十四条  监督检查准备程序。

- 所在地港口行政管理部门应根据年度安全监督检查计划成立监督检查组，熟悉被检查单位的情况，编制现场检查表，准备检查装备。

- 监督检查组应配备不少于2名持有执法证件的安全监督检查人员。根据实际需要，可聘请第三方专业机构或专家参与检查。

- 第十五条  现场监督检查程序。

- 监督检查人员执行监督检查工作时，应当出示执法证件；按照检查计划实施监督检查，填写现场检查表，如实记录检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况等，保存提取的证据。

- 监督检查人员应会同被检查单位对检查结果予以确认，现场检查表由监督检查人员和被检查单位的负责人共同签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，监督检查人员应当将情况记录在案，并及时向所在地港口行政管理部门报告。

- 第十六条  监督检查结果处理程序。

- 监督检查组根据现场检查情况和检查记录编写、提交监督检查报告，提出隐患整改和行政处罚意见建议。

- 所在地港口行政管理部门对安全监督检查过程中发现的事故隐患，应当责令立即排除。

- 对安全监督检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依法作出行政处罚决定。

- 对安全监督检查中发现的重大事故隐患，必要时报告同级人民政府，实行挂牌督办；在重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令危险货物港口经营人从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对有根据认为不符合国家或者行业标准的设施、设备、器材以及违法装卸、储存的危险货物予以查封或者扣押，对违法装卸、储存、经营的危险货物作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

- 安全监督检查中，发现存在的安全问题应由其他有关部门进行处理的，应及时移送其他有关部门并形成记录备查。

- 第十七条  跟踪督查程序。

- 所在地港口行政管理部门对监督检查过程中发现的事故隐患的整改情况进行跟踪督查，督促危险货物港口经营人上报事故隐患整改情况报告。

- 对整改不到位的事故隐患再次督促危险货物港口经营人整改，对事故隐患整改不力的危险货物港口经营人要进行通报；对拒不执行整改措施的危险货物港口经营人，责令停产停业整顿，并依法进行处罚。经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。

- 重大事故隐患整改过程中，暂时停产停业或者相关设施、设备停止使用的，重大事故隐患排除后，经审查同意，危险货物港口经营人方可恢复生产经营和使用。

- 第九章  监督检查内容

- 所在地港口行政管理部门对危险货物港口经营人开展安全监督综合检查包括但不限于下列内容。

- 第十八条  检查港口危险货物建设项目情况。

- （一）安全条件审查：新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目应进行安全条件审查。

- （二）安全设施设计审查：新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目安全设施设计专篇应通过审查。

- （三）按照批准的安全设施设计施工：新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目应按批准的安全设施设计施工。

- （四）按规定办理开工备案：开工前应当按照项目管理权限向所在地港口行政管理部门办理开工备案。

- （五）投入使用的安全设施经验收合格：港口建设项目安全设施应当在竣工验收前与主体工程同时建成并按照国家有关规定通过专项验收。

- 第十九条  检查经营资质与文件。

- （一）具有合法、有效的《港口经营许可证》：港口经营许可证、港口危险货物作业附证、港口设施保安符合证书（仅限对外开放港口设施）等相关资质证书应在有效期内，经营品种和数量应在许可范围之内。

- （二）港口设施保安符合证书的有效性：涉及对外开放港口设施，应取得《港口设施保安符合证书》。

- （三）作业场所有合法、有效的《港口危险货物作业附证》：符合许可条件的，应当对每个具体的危险货物作业场所配发《港口危险货物作业附证》。

- （四）危险货物港口经营人的资质按规定进行核验：所在地港口行政管理部门应当对危险货物港口经营人的资质进行年度核验。

- （五）按规定对安全生产条件定期进行安全评价：按规定开展危险货物港口作业、重大危险源等相关安全评价，并委托有资质的安全评价机构出具安全评价报告，报告书在有效期内，报告中提出的整改措施应落实到位，报告书及整改方案的落实情况应报所在地港口行政管理部门备案。

- （六）开展重大危险源评估情况：港口经营人应当对本单位的港口重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。

- （七）剧毒化学品及重大危险源备案：对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物，危险货物港口经营人应按规定将其储存数量、储存地点以及管理措施、管理人员等情况，报所在地港口行政管理部门备案。

- （八）港口经营出租与承包：不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。港口经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，港口经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；港口经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

- 第二十条  检查安全生产管理机构与人员资质。

- （一）安全生产管理机构：按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

- （二）人员资格：主要负责人、安全管理人员经安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品港口经营人的装卸管理人员等从业人员应依法取得相应的从业资格证书。

- 第二十一条  检查安全管理制度和规程。

- （一）安全生产规章制度：建立完善的安全生产责任制，明确各部门、各岗位安全职责，危险货物港口经营人主要负责人为安全生产第一责任人。建立安全生产责任考核制度和考核记录、奖惩记录，对各部门、管理人员及从业人员安全生产职责的履行情况进行定期考核，并予以奖惩。按规定建立健全安全生产规章制度，并符合实际，按规定进行修订，发生重大变更及时修订。

- （二）安全生产操作规程：根据港口危险货物装卸储存工艺、设备设施的特点和装卸储存货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果等，制定安全生产操作规程，按规定进行修订，发生重大变更及时修订。

- 第二十二条  检查教育培训。

- （一）培训与管理：按规定制定年度安全生产教育培训计划，按照计划对从业人员开展安全教育培训并建立档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。

- （二）持证上岗人员培训：依法应持证上岗的人员，应按规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格，并按规定进行继续教育培训。

- （三）相关方安全教育培训：相关方进港人员应接受相应的安全教育，了解进港有关安全规定及安全注意事项。

- 第二十三条  检查安全投入。

- 按规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐，跟踪、监督安全生产费用使用情况，确保安全生产费用专项用于安全生产。

- 第二十四条  检查设备设施。

- 按照《辽宁省港口危险货物作业设施设备安全检查操作指南》进行检查。

- 第二十五条  检查个体防护。

- （一）个体防护用品配备、使用和管理：根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并教育、监督从业人员正确佩戴、使用。

- （二）建立个体防护用品管理台帐，加强对个体防护用品使用、保管等情况的管理和检查监督。

- 第二十六条  检查作业与现场管理。

- （一）作业申报：按规定开展港口危险货物作业申报，不得瞒报、谎报、漏报。未经所在地港口行政管理部门批准的，不得进行港口危险货物作业。

- （二）作业合规要求：港口危险货物作业应当符合《危险货物集装箱港口作业安全规程》等有关安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。

- （三）安全检查：严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查。

- （四）危及管道的施工作业：在港区内进行可能危及危险货物输送管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

- 第二十七条  检查重大危险源管理。

- （一）评估分级：按规定对重大危险源进行辨识评估并确定重大危险源等级，进行分级管理。其中，有以下情况的重新组织辨识评估：安全评价报告满三年；重大危险源的装置、设施或场所进行新改扩建；危险货物种类、数量、生产、使用工艺或储存方式及重要设备设施、外部环境发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的。

- （二）登记建档备案：按规定对重大危险源登记建档，报所在地港口行政管理部门和相关部门备案。

- （三）监控与管理：制订实施重大危险源安全管理与监控方案，重大危险源与周边场所、设施、区域的安全间距，重大危险源安全防护设施与安全监控报警，重大危险源所在场所的安全警示标志等，满足法规标准规范的要求。

- 第二十八条  检查隐患排查治理。

- （一）隐患排查：定期组织事故隐患排查工作，建立隐患排查方案，对排查出的事故隐患，按事故隐患等级进行登记。

- （二）隐患治理：对隐患排查中发现的事故隐患，及时组织隐患治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，及时消除事故隐患。重大事故隐患应制定并实施治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、安全措施和应急预案等。

- （三）备案：按规定将重大事故隐患的排查和处理情况及时报所在地港口行政管理部门备案。

- （四）建档和通报：建立事故隐患排查治理档案，及时向从业人员通报。

- 第二十九条  检查应急管理。

- （一）应急预案：按规定建立包括总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案体系，报所在地港口行政管理部门和相关部门备案，应急预案按规定修订，并根据应急演练结果及时进行补充完善。

- （二）应急组织与人员：按规定建立应急救援组织，配备应急人员，或指定兼职的应急救援人员，明确人员职责。

- （三）应急设备物资：配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

- （四）应急演练：按规定组织应急演练，其中，对于一级、二级港口重大危险源危险货物港口经营人，每季度至少进行一次；其他类危险货物港口经营人，每半年至少进行一次。

- 第三十条  检查事故、事件管理。

- （一）事故上报：按规定及时上报发生的安全生产事故情况。

- （二）事故调查处理：配合事故调查或受委托组织事故调查组进行调查，按时提交事故调查报告，分析事故原因和处理意见以及事故防范和整改措施，并落实。

- （三）事故建档：建立事故/事件档案和事故/事件管理台帐，对事故、事件进行统计分析，将事件、一般事故、需要上报的事故分类管理。

- 第十章  相关要求

- 第三十一条  所在地港口行政管理部门应建立安全生产监督检查档案，并归档保存，做到“一企一档”。监督检查档案主要包括：

- （一）安全监督检查计划；

- （二）现场检查记录表；

- （三）安全监督检查相关证据（包括图片、视频、书证等）；

- （四）安全监督检查报告；

- （五）事故隐患整改相关材料；

- （六）行政处罚决定相关材料；

- （七）受理举报情况记录（包括举报内容、调查核实情况、整改落实情况等）。

- 安全监督检查档案应及时录入辽宁省危险货物港口作业安全监管信息管理系统，实现纸质和电子档的双重存档。

- 第三十二条  所在地港口行政管理部门负责安全监督检查工作的宣传、培训、考核、奖惩等管理工作。

- 第三十三条  所在地港口行政管理部门应加强与所辖区域内海事、应急、环保、市场监管、公安与消防等有关部门的合作，发现存在的安全问题应由其他有关部门进行处理的，应及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受其他部门移送的安全问题应及时进行处理。

- 附件：1.辽宁省港口危险货物安全管理监督检查操作指南

- 2.辽宁省港口危险货物作业设施设备安全检查操作

- 指南

一、辽宁省港口危险货物安全管理监督检查操作指南

- 附件1

| 监督检查事项 | 监督检查和处罚依据主要内容 | 监督检查要点 | 监督检查记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1港口危险货物建设项目情况 |  |  |  |  |
| （1）安全条件审查 | 《港口危险货物安全管理规定》第五条：危险货物港口建设项目应当由港口行政管理部门进行安全条件审查。未通过安全条件审查，危险货物港口建设项目不得开工建设。 | □是否通过安全条件审查 □是否开工建设。 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第十二条：港口建设项目变更建设地址的，建设项目周边环境因素发生重大变化导致安全风险增加的，建设项目规模进行调整导致安全风险增加或者安全性能降低的，建设项目平面布置、作业货种、工艺、设备设施等发生重大变化导致安全风险增加或者安全性能降低的，应当重新进行安全条件论证和安全评价，并重新申请审查。 | □周边环境是否发生重大变化。 □建设地址是否变更。 □装卸储运规模是否增大。 □平面布置是否重大调整。 □装卸储运项目安全性是否降低。 □装卸储运货种毒性是否增加。 □工艺是否发生重大变更。 □设备设施是否发生重大变化。 □是否重新进行安全条件审查。 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第七十一条：未经安全条件审查，新建、改建、扩建危险货物港口建设项目的，由所在地港口行政管理部门责令停止建设，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。 | 如果未经安全条件审查： □是否责令停止建设，限期改正。 □逾期不改正的，是否处五十万元以上一百万元以下的罚款。 |  |  |
| （2）安全设施设计审查 | 《港口危险货物安全管理规定》第十四条：由港口行政管理部门负责初步设计审批的危险货物港口建设项目，在初步设计审批中对安全设施设计进行审查。前款规定之外的其他危险货物港口建设项目，由负责安全条件审查的港口行政管理部门进行安全设施设计审查。 | □是否编制安全设施设计专篇。 □是否通过安全设施设计审查。 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第七十二条：没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经港口行政管理部门审查同意的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 | 如果未经安全设施设计： □安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的，是责令停止建设或者停产停业整顿。 □逾期未改正的，是否处五十万元以上一百万元以下的罚款，是否对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |  |
| （3）按照批准的安全设施设计施工 | 《港口危险货物安全管理规定》第七十二条：施工单位未按照批准的安全设施设计施工的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 | □是否取得安全设施设计审查批复。 □是否按照批准的安全设施设计施工。 □违反前两项的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正。 □逾期未改正的，是否处五十万元以上一百万元以下的罚款，是否对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |  |
| （4）按规定办理开工备案 | 《港口工程建设管理规定》十七条：项目单位应当向所在地港口行政管理部门提交材料申请施工图设计审批。 | □是否按照项目管理权限向港口行政管理部门提交材料。 □提交材料是否符合相关规定。 □港口行政管理部门是否同意。 |  |  |
|  | 《港口工程建设管理规定》第七十条：项目单位有下列行为之一的，由所在地港口行政管理部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（一）施工图设计未经批准，擅自开工建设的；（二）施工图设计经批准后，对本规定第三十一条、第三十二条规定的情形擅自作出变更或者采取肢解变更内容等方式规避审批并开工建设的。 | □施工图设计是否经批准。 □施工图设计经批准后，是否存在对本规定第三十一条、第三十二条规定的情形擅自作出变更或者采取肢解变更内容等方式规避审批并开工建设的。 □存在上述行为之一，港由所在地港口行政管理部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。 |  |  |
| （5）投入使用的安全设施经验收合格 | 《港口危险货物安全管理规定》第十八条：危险货物港口建设项目的安全设施应当与主体工程同时建成，并由建设单位组织验收。验收前建设单位应当按照国家有关规定委托有资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施进行安全验收评价，并编制安全验收评价报告。安全验收评价报告应当符合国家标准、行业标准和港口建设的有关规定。 | □建设项目投入使用前，建设单位应组织人员进行安全设施验收。 □是否作出建设项目安全设施验收是否通过的结论。 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第七十二条：安全设施未经验收合格，擅自从事危险货物港口作业的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 | □存在“未验先用”行为的，是否责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正。 □逾期未改正的，是否处五十万元以上一百万元以下的罚款，是否对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |  |
| ## 2经营资质与文件 |  |  |  |  |
| （1）具有合法、有效的《港口经营许可证》 | 《港口法》第二十二条：从事港口经营，应当向港口行政管理部门书面申请取得港口经营许可，并依法办理工商登记。 港口行政管理部门实施港口经营许可，应当遵循公开、公正、公平的原则。 港口经营包括码头和其他港口设施的经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物的装卸、驳运、仓储的经营和港口拖轮经营等。 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条：从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件： （一）设有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； （二）具有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程； （三）有符合国家规定的危险货物港口作业设施设备； （四）有符合国家规定且经专家审查通过的事故应急预案和应急设施设备； （五）从事危险化学品作业的，还应当具有取得从业资格证书的装卸管理人员。 《港口经营管理规定》第六条：从事港口经营，应当申请取得港口经营许可。 实施港口经营许可，应当遵循公平、公正和公开透明的原则，不得收取费用，并应当接受社会监督。 《港口经营管理规定》第十条：《港口经营许可证》的有效期为3年。 《港口经营管理规定》第三十七条：有下列行为之一的，由港口行政管理部门责令停止违法经营，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下罚款；违法所得不足10万元的，处5万元以上20万元以下罚款： （一）未依法取得港口经营许可证，从事港口经营的； （二）港口理货业务经营人兼营货物装卸经营业务、仓储经营业务的。 《港口危险货物安全管理规定》第二十四条: 《港口经营许可证》有效期为3年，《港口危险货物作业附证》有效期不得超过《港口经营许可证》的有效期。 《港口危险货物安全管理规定》第二十五条:危险货物港口经营人应当在《港口经营许可证》或者《港口危险货物作业附证》有效期届满之日30日以前，向发证机关申请办理延续手续。申请办理《港口经营许可证》及《港口危险货物作业附证》延续手续，除按《港口经营管理规定》的要求提交相关文件和材料外，还应当提交下列材料： （（一）除本规定第二十二条第（一）项之外的其他证明材料； （二）本规定第二十八条规定的安全评价报告及落实情况。 《港口法》第四十九条未依法取得港口经营许可证从事港口经营，或者港口理货业务经营人兼营货物装卸经营业务、仓储经营业务的，由港口行政管理部门责令停止违法经营，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款；违法所得不足十万元的，处五万元以上二十万元以下罚款。 《港口经营管理规定》第十条：申请从事港口经营，申请人应当向港口行政管理部门提出书面申请和第九条规定的相关文件资料。港口行政管理部门应当自受理申请之日起30个工作日内作出许可或者不许可的决定。符合资质条件的，由港口行政管理部门发给《港口经营许可证》，并通过信息网络或者报刊公布；不符合条件的，不予行政许可，并应当将不予许可的决定及理由书面通知申请人。《港口经营许可证》应当明确港口经营人的名称与办公地址、法定代表人、经营项目、经营地域、主要设施设备、发证日期、许可证有效期和证书编号。 《港口经营许可证》的有效期为3年年。 | □是否依法取得港口经营许可证 □港口经营许可证发放是否合规 □装卸储运作业货种是否超出港口经营许可证范围经营 □港口经营许可证是否超出有效期。 □未依法取得港口经营许可证，从事港口经营的，是否进行处罚。 □处罚结果是否以适当方式向社会公布。 |  |  |
| （2）港口设施保安符合证书的有效性 | 《港口设施保安规则》第四十条：港口设施经营人或者管理人应当于《港口设施保安符合证书》签发之日起每周年的前三个月内，向省级交通运输（港口）管理部门提出年度核验申请。 《港口设施保安规则》第三十九条：《港口设施保安符合证书》的有效期为五年。在有效期内每年由省级交通运输（港口）管理部门核验一次。 《港口设施保安符合证书》年度核验期限为签发之日起每周年的前三个月和后三个月。 《港口设施保安规则》第七十九条：未按规定取得有效《港口设施保安符合证书》且不符合本规则第三十六条规定的港口设施，不得为航行国际航线船舶提供服务。 对于违反前款规定，擅自为航行国际航线船舶提供服务的港口设施，由港口所在地港口行政管理部门予以警告并责令停止违法行为，并可处以3万元以下罚款。 | □涉及对外开放港口设施，是否取得《港口设施保安符合证书》。 □《港口设施保安符合证书》是否有效。 □未按规定取得有效《港口设施保安符合证书》，是否为为航行国际航线船舶提供服务 □港口所在地港口行政管理部门是否予以警告并责令停止违法行为，并可处以3万元以下罚款。。 □港口行政管理部门是否年度核验。 |  |  |
| （3）作业场所有合法、有效的《港口危险货物作业附证》 | 《港口危险货物安全管理规定》第二十三条：所在地港口行政管理部门应当自受理申请之日起30日内作出许可或者不予许可的决定。符合许可条件的，应当颁发《港口经营许可证》，并对每个具体的危险货物作业场所配发《港口危险货物作业附证》。 《港口危险货物安全管理规定》第二十三条：《港口经营许可证》应当载明危险货物港口经营人的名称与办公地址、法定代表人或者负责人、经营地域、准予从事的业务范围、附证事项、发证日期、许可证有效期和证书编号。 《港口危险货物安全管理规定》第二十三条：《港口危险货物作业附证》应当载明危险货物港口经营人、作业场所、作业方式、作业危险货物品名（集装箱和包装货物载明到“项别”）、发证机关、发证日期、有效期和证书编号。 所在地港口行政管理部门应当依法向社会公开有关信息，并及时向所在地海事管理机构和同级安全生产监督管理部门、环境保护主管部门、公安机关通报。 | □危险货物作业场所是否取得《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》。 □《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》是否同时有效。 □《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》相关内容是否一致。 □《港口危险货物作业附证》载明危险货物作业的具体区域范围、作业方式、允许作业的危险货物品名（集装箱和包装货物载明到“项别”）及其他相关事项是否清楚。 |  |  |
| （4）危险货物港口经营人的资质按规定进行核验 | 《港口危险货物安全管理规定》第六十二条：所在地港口行政管理部门应当采取随机抽查、年度核查等方式对危险货物港口经营人的经营资质进行监督检查，发现其不再具备安全生产条件的，应当依法撤销其经营许可。 | □危险货物港口经营人是否按照规定进行年度核验。 □发现其不再具备资质条件的，是否责令限期改正。 □逾期不改正的，是否依法撤消其资质。 |  | 管理部门 |
| （5）按规定对安全生产条件定期进行安全评价 | 《安全生产法》第三十二条：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 《危险化学品安全管理条例》第二十二条：生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。 生产、储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。在港区内储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报港口行政管理部门备案。 《港口危险货物安全管理规定》第二十八条：危险货物港口经营人应当在取得经营资质后，按照国家有关规定委托有资质的安全评价机构，对本单位的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对事故隐患的整改情况、遗留隐患和安全条件改进建议。危险货物港口经营人应当将安全评价报告以及落实情况报所在地港口行政管理部门备案。 | □企业是否每3年进行安全生产条件安全评价。 □安全评价机构资质是否涵盖危险货物作业场所范围。 □安全评价报告的内容是否包括安全生产隐患的整改方案。 □危险货物种类、数量或者装卸、储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更的，是否重新进行安全生产条件安全评价。 □发生火灾、爆炸或者危险货物泄漏，导致人员死亡，或者人员重伤和直接经济损失达到较大事故以上的。是否重新进行安全生产条件安全评价。 □周边环境因素发生重大变化，可能对港口安全生产带来重大影响的，是否重新进行安全生产条件安全评价。 □从事危险货物作业的港口经营人是否将安全评价报告和安全生产隐患整改方案的落实情况报所在地港口行政管理部门备案。 |  |  |
| （6）开展重大危险源评估情况 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十七条：危险货物港口作业委托人应当向危险货物港口经营人提供委托人身份信息和完整准确的危险货物品名、联合国编号、危险性分类、包装、数量、应急措施及安全技术说明书等资料。 | □危险货物作业场所是否具有完整的技术说明书。 □危险货物作业是否有匿报或者谎报行为。 |  |  |
|  | 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》第五条：港口经营人应当对本单位的港口重大危险源进行安全评估，并确定重大危险源等级。港口重大危险源按照其危险程度，由高到低依次划分为一级、二级、三级、四级。 | □港口经营人对重大危险源是否进行评估。 □港口经营人是否对重大危险源进行分级。 |  |  |
| （7）剧毒品及重大危险源备案 | 《港口危险货物安全管理规定》第五十二条：危险货物港口经营人经营仓储业务的，应当建立危险货物出入库核查、登记制度。对储存剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物的，危险货物港口经营人应当将其储存数量、储存地点以及管理措施、管理人员等情况，依法报所在地港口行政管理部门和相关部门备案。 | □是否建立危险货物出入库核查、登记制度。 □重大危险源是否完成备案。 |  |  |
| （8）港口经营出租与承包 | 《安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 | □港口经营人是否有发包或出租行为。 □承包/租单位或个人是否具备资质。 □是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。 □安全生产管理协议中是否约定各自的安全生产管理职责。 □生产经营单位对承包单位、承租单位是否定期进行安全检查。 □安全检查是否到岗到人。 □生产经营单位对发现安全问题的，应当及时督促整改。 |  |  |
| ## 3安全生产管理机构与人员资格 |  |  |  |  |
| （1）安全生产管理机构 | 《安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责: （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条：从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件： （一）设有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； （二）具有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程； （三）有符合国家规定的危险货物港口作业设施设备； （四）有符合国家规定且经专家审查通过的事故应急预案和应急设施设备； （五）从事危险化学品作业的，还应当具有取得从业资格证书的装卸管理人员。 | □从业人员是否大于100人。 □从业人员在100人以上的是否设有安全生产管理机构。 □从业人员在100人以上的是否设有专职的安全生产管理人员。 □从业人员在100人以下的是否设有专职或兼职的安全生产管理人员。 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否明确以下职责： □组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 □组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 □督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 □组织或者参与本单位应急救援演练。 □检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 □制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 □督促落实本单位安全生产整改措施。 |  |  |
| （2）人员资格 | 《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条：从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件： （一）设有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； （二）具有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程； （三）有符合国家规定的危险货物港口作业设施设备； （四）有符合国家规定且经专家审查通过的事故应急预案和应急设施设备； （五）从事危险化学品作业的，还应当具有取得从业资格证书的装卸管理人员。 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第六条：港口危货储存单位主要安全管理人员应当按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，经安全生产知识和管理能力考核合格。 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第十二条：装卸管理人员、申报员、检查员应当按照本规定经考核合格，具备相应从业条件，取得相应种类的《危险化学品水路运输从业资格证书》（以下简称《资格证书》，见附件），方可从事相应的作业。 | □主要负责人是否取得从业考核证明。 □安全生产管理人员是否取得从业考核证明。 □装卸管理人员是否取得从业资格证书。 □港口经营人是否有注册安全工程师。 □港口经营人带有构成重大危险源的储存设施是否配备专职安全管理人员。 □特种作业人员是否持有操作证书。 □储存剧毒物品企业的人员，是否经过县级以上(含县级)公安部门的专门培训，取得合格证书。 □仓库保管员是否经过岗前和定期培训，持证上岗。 □危险化学品仓库是否设有专职或兼职的危险化学品养护员， □负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作。 | 主要负责人、安全管理人员经安全生产知识和管理能力考核合格情况 |  |
| ## 4安全管理制度和操作规程 |  |  |  |  |
| （1）安全生产管理规章制度 | 《港口法》第三十二条：港口经营人必须依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和国务院交通主管部门有关港口安全作业规则的规定，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制等规章制度，完善安全生产条件，采取保障安全生产的有效措施，确保安全生产。 港口经营人应当依法制定本单位的危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，保障组织实施。 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 《危险化学品安全管理条例》第四条：危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 《危险化学品安全管理条例》第三十四条：从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件： （一）有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施； （二）从业人员经过专业技术培训并经考核合格； （三）有健全的安全管理规章制度； （四）有专职安全管理人员； （五）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备； （六）法律、法规规定的其他条件。 《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》第五条：交通运输企业安全生产标准化建设等级分为一级、二级、三级，其中一级为最高等级，三级为最低等级。水路危险货物运输、水路旅客运输、港口危险货物营运、城市轨道交通、高速公路、隧道和桥梁运营企业安全生产标准化建设等级不设三级，二级为最低等级。 | □是否制定安全生产责任制度 □是否建立、健全安全管理规章制度。 □是否制定本单位的危险货物事故应急预案。 □是否制定重大生产安全事故和救援预案。 □是否制定预防自然灾害预案。 □是否完成安全生产标准化。 □是否达到安全生产标准化规定级别。 |  |  |
| （2）安全生产操作规程 | 《危险化学品安全管理条例》第四十四条：危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。水路运输危险化学品的集装箱装箱作业应当在集装箱装箱现场检查员的指挥或者监控下进行，并符合积载、隔离的规范和要求；装箱作业完毕后，集装箱装箱现场检查员应当签署装箱证明书。 《港口危险货物安全管理规定》第四十条：在港口作业的包装危险货物应当妥善包装，并在外包装上设置相应的标志。包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法应当与所包装的货物性质、运输装卸要求相适应。材质、型式、规格、方法以及包装标志应当符合我国加入并已生效的有关国际条约、国家标准和相关规定的要求。 | □是否制定船舶靠离泊作业操作规程 □是否制定系解缆作业操作规程 □是否制定装卸作业操作规程 □是否制定水上过驳作业操作规程 □是否制定进出罐作业操作规程 □是否制定堆场作业操作规程 □是否制定汽车/火车装卸作业操作规程 □是否制定装桶作业操作规程 □是否制定拆装箱作业操作规程 □是否制定剧毒化学品装卸/储存作业操作规程 □是否制定装卸设备操作规程 □是否制定罐区设备操作规程 □是否制定其他设备操作规程 □是否制定各重点岗位操作规程 |  |  |
| ## 5教育培训 |  |  |  |  |
| （1）培训管理 | 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 | □是否对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训 □是否记录安全生产教育和培训的时间 □是否记录安全生产教育和培训的内容 □是否记录参加人员安全生产教育和培训的考核结果 □是否按照年度培训计划进行培训 □是否建立安全生产教育和培训档案 |  |  |
| （2）持证上岗人员培训 | 《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 《危险化学品安全管理条例》第四条 危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 《危险化学品安全管理条例》第四十四条：危险化学品装卸管理人员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。 | □是否对从业人员进行安全生产教育和培训 □有资格要求的岗位，是否取得相应作业资格证书 □危险化学品装卸管理人员是否资格证书 |  |  |
| （3）相关方安全教育培训 | 《安全生产法》第二十八条：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | □是否对派遣劳动者进行培训。 □是否对实习学生进行相应的安全生产教育和培训。 □是否将派遣劳动者和实习学生等纳入统一管理。 |  |  |
| ## 6安全投入 |  |  |  |  |
| 安全投入 | 《安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十四条：交通运输企业港口装卸以上一年度营业收入为依据，按营业收入1.5%计提金额，并逐月平均提取。 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第五十二条：企业同时开展两项及两项以上以营业收入为安全生产费用计提依据的业务，能够按业务类别分别核算的，按各项业务计提标准分别提取企业安全生产费用；不能分别核算的，按营业收入占比最高业务对应的提取标准对各项合计营业收入计提企业安全生产费用。 | □生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人是否对生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入由予以保证。 □是否对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 □有关生产经营单位是否按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 □安全生产费用提取、使用和监督管理是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。 □危险品储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式是否按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 □港口装卸按照以上一年度营业收入1.5%提取。 □企业同时开展两项及两项以上以营业收入为安全生产费用计提依据的业务，是否执行分别或不分别核算要求。 |  |  |
| ## 7设备设施 |  |  |  |  |
| 按照《辽宁省港口危险货物作业设施设备安全检查操作指南》进行检查。 |  |  |  |  |
| ## 8个体防护 |  |  |  |  |
| 个体防护用品配备、使用和管理 | 《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 《危险化学品安全管理条例》第四十五条：运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。 | □港口经营人是否有相应的劳动防护用品配备、使用和管理制度 □港口经营人是否提供个体防护用品领取、使用、保管、回收、报废等记录 □港口经营人在装卸储运危险货物过程中是否根据危险货物的危险特性为从业人员采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材 □现场从业人员使用（配备、佩戴）个体防护用品是否规范 □港口经营人是否提供个体防护用品台帐/清单 |  |  |
| ## 9作业与现场管理 |  |  |  |  |
| （1）作业申报 | 《港口法》第三十五条：在港口内进行危险货物的装卸、过驳作业，应当按照国务院交通主管部门的规定将危险货物的名称、特性、包装和作业的时间、地点报告港口行政管理部门。港口行政管理部门接到报告后，应当在国务院交通主管部门规定的时间内作出是否同意的决定，通知报告人，并通报海事管理机构。 《危险化学品安全管理条例》第四十五条 运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。 用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。 运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。 《港口危险货物安全管理规定》第四十六条：危险货物港口经营人在危险货物港口装卸、过驳作业开始24小时前，应当将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。所在地港口行政管理部门应当在接到报告后24小时内作出是否同意作业的决定，通知报告人，并及时将有关信息通报海事管理机构。报告人在取得作业批准后72小时内未开始作业的，应当重新报告。未经所在地港口行政管理部门批准的，不得进行危险货物港口作业。 时间、内容和方式固定的危险货物港口装卸、过驳作业，经所在地港口行政管理部门同意，可以实行定期申报。 | □所在地港口行政管理部门是否对时间、内容和方式固定的港内危险货物装卸储运和过驳等作业提出实行定期申报的要求 □危险货物港口经营人在危险货物港口装卸储运和过驳等作业开始24小时前，是否将作业委托人，以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告 □所在地港口行政管理部门是否在接到报告后24小时内作出是否同意作业的决定，通知报告人 □所在地港口行政管理部门是否及时将有关信息通报海事管理机构 □报告人在取得作业批准后72小时内未开始作业的，是否重新报告 □是否存在未经所在地港口行政管理部门批准进行港口危险货物作业的情况 |  |  |
| （2）作业合规要求 | 《危险化学品安全管理条例》第四十四条：危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。水路运输危险化学品的集装箱装箱作业应当在集装箱装箱现场检查员的指挥或者监控下进行，并符合积载、隔离的规范和要求；装箱作业完毕后，集装箱装箱现场检查员应当签署装箱证明书。 | □装卸储运作业货种是否超出港口经营许可证范围经营 □现场作业人员是否在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行作业。 |  |  |
| （3）安全检查 | 《安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条：危险货物港口经营人应当制定事故隐患排查制度，定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 危险货物港口经营人应当将重大事故隐患的排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案。 | □是否有现场安全检查记录 □生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。 □对检查中发现的安全问题，是否立即处理 □不能处理的，是否及时报告本单位有关负责人。 □有关负责人是否及时处理 □检查及处理情况是否如实记录在案 |  |  |
| （4）危及管道的施工作业 | 《危险化学品安全管理条例》第十三条：生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。 《港口危险货物安全管理规定》第三十五条: 危险货物港口经营人使用管道输送危险货物的，应当建立输送管道安全技术档案，具备管道分布图，并对输送管道定期进行检查、检测，设置明显标志。 在港区内进行可能危及危险货物输送管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。 | □港口经营人是否对其铺设的危险货物管道设置明显标志 □是否对危险货物管道定期检查、检测 □进行可能危及危险货物管道安全的施工作业，施工单位是否在开工的7日前书面通知管道所属单位 □是否与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施 □管道所属单位是否指派专门人员到现场进行管道安全保护指导 |  |  |
| （5）特殊作业 | 动火作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第5.1.1条：固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第5.1.5条：特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h；二级动火安全作业票有效期不应超过72h。 | □动火作业分级是否合格 □特级、一级动火安全作业票有效期是否超过8h；二级动火安全作业票有效期是否超过72h。 |  |  |
|  | 受限空间作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第6.1条：作业前，应对受限空间进行安全隔离。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第6.2条：作业前，应保持受限空间内空气流通良好。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第6.3条：应确保受限空间内的气体环境满足作业要求。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第6.6条：进人受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。 | □受限空间是否进行安全隔离。 □受限空间内是否空气流通良好。 □受限空间内的气体环境是否满足作业要求。 □进人受限空间作业人员是否正确穿戴相应的个体防护装备。 |  |  |
|  | 盲板抽堵作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第7.10条：不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第7.11条：同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第7.12条：盲板抽堵作业结束，由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。 | □同一管道上是否存在同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。 □是否分别办理盲板抽、堵安全作业票。 □是否由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。 |  |  |
|  | 高处作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第8.2.1条：高处作业人员应正确佩戴符合GB6095要求的安全带及符合GB24543要求的安全绳，30m以上高处作业应配备通信联络工具。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第8.2.2条：高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第8.2.10条：拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上下同时施工。 | □高处作业人员是否正确佩戴的安全带及安全绳，30m以上高处作业是否配备通信联络工具。 □高处作业是否设专人监护。 □拆除脚手架、防护棚时，是否设警戒区并派专人监护，是否存在上下同时施工。 |  |  |
|  | 吊装作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第9.2.1条：一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案；吊装作业方案应 经审批。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第9.2.2条：吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业。 | □吊装作业方案编制和审批是否符合规定。 □吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，是否制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施。 |  |  |
|  | 临时用电作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第10.3条：在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁，并挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第10.4条：临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 | □在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关是否断电、加锁，并挂安全警示标牌，是否有监护人在场。 □是否设置保护开关，临时用电是否设置接地保护。 |  |  |
|  | 动土作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第11.2条：作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第11.10条：在生产装置区、罐区等危险场所动土时，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、管井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，且挖掘深度超过1.2m时，应执行受限空间作业相关规定。 | □作业现场是否设置护栏、盖板和警告标志，夜间是否悬挂警示灯。 □遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、管井等且挖掘深度超过1.2m时，是否执行受限空间作业相关规定。 |  |  |
|  | 断路作业 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第12.1条：作业前，作业单位应会同危险化学品企业相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。 《危险化学品企业特殊作业安全规范》第12.2条：作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 | □作业单位是否制定交通组织方案，是否保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。 □作业单位是否在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，是否设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 |  |  |
| ## 10重大危险源管理 |  |  |  |  |
| （1）评估分级 | 《安全生产法》第四十条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 《港口危险货物安全管理规定》第五十五条：危险货物港口经营人应当根据有关规定，进行重大危险源辨识，确定重大危险源级别，实施分级管理，并登记建档。危险货物港口经营人应当建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定实施危险货物重大危险源安全管理与监控方案，制定应急预案，告知相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期对重大危险源进行安全评估。 | □生产经营单位是否对重大危险源应进行评估 □是否对重大危险源分级 □重大危险源评估报告是否在有效期内 □检查重大危险源安全评估报告备案文件 □构成港口重大危险源的储存设施、场所进行新建、改建或扩建的，是否进行了重新评估 □港口危险货物种类、数量或者储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更，可能影响港口重大危险源级别和风险程度的，是否进行了重新评估 □发生危险货物事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的，是否进行了重新评估 □外界生产安全环境因素发生变化，影响港口重大危险源级别和风险程度的，是否进行了重新评估 |  |  |
| （2）登记建档备案 | 《安全生产法》第四十条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 | □生产经营单位是否对重大危险源登记建档 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条：危险货物港口经营人应当将本单位的重大危险源及有关安全措施、应急措施依法报送所在地港口行政管理部门和相关部门备案。 | □危险货物港口经营人是否对本单位的重大危险源登记建档 □是否将重大危险源档案报送所在地港口行政管理部门备案 □港口行政管理部门是否将对涉及船舶航行、作业安全的重大危险源信息及时通报海事管理机构 □港口经营人应对构成重大危险源的新建、改建和扩建危险货物港口建设项目安全设施验收后，取得《港口经营许可证》前将重大危险源向所在地港口行政管理部门备案。 |  |  |
| （3）监控与管理 | 《安全生产法》第四十条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 | □港口经营人是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第五十五条：危险货物港口经营人应当根据有关规定，进行重大危险源辨识，确定重大危险源级别，实施分级管理，并登记建档。危险货物港口经营人应当建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定实施危险货物重大危险源安全管理与监控方案，制定应急预案，告知相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期对重大危险源进行安全评估。 | □危险货物港口经营人是否制定实施危险货物重大危险源安全管理与监控方案。 |  |  |
| ## 11隐患排查治理 |  |  |  |  |
| （1）隐患排查 | 《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | □生产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 □是否定期开展安全事故隐患排查 □事故隐患排查治理情况是否如实记录 □是否建立隐患信息档案 |  |  |
|  | 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条：危险货物港口经营人应当制定事故隐患排查制度，定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 危险货物港口经营人应当将重大事故隐患的排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案。 | □危险货物港口经营人是否制定安全隐患排查制度。 □危险货物港口经营人是否制定隐患治理方案 □危险货物港口经营人是否及时开展隐患治理 □是否将检查情况形成书面记录 □港口经营人是否将事故隐患排查向从业人员通报 |  |  |
| （2）隐患治理 | 《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条：危险货物港口经营人应当制定事故隐患排查制度，定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 危险货物港口经营人应当将重大事故隐患的排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案。 | □生产经营单位是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 □危险货物港口经营人是否及时消除隐患 □港口经营人是否将事故隐患治理方案向从业人员通报 |  |  |
| （3）备案 | 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条：危险货物港口经营人应当制定事故隐患排查制度，定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 危险货物港口经营人应当将重大事故隐患的排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案。 | □危险货物港口经营人是否将重大事故隐患的排查和处理情况及时送所在地港口行政管理部门备案 □港口经营人是否收到港口行政管理部门重大事故隐患排查处理情况的备案证明材料或回执等 |  |  |
| （4）建档与通报 | 《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 《港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则》第4.1.1条：企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控及隐患排查治理领导小组及相关职责，应建立能够保障风险分级管控及隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度，制度应明确工作目的、范围、频次、准则和工作程序等。 《港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则》第5.5.2.1条：企业应严格落实风险管控主体责任，结合生产经营业务风险管控需求，以及机构设置情况，按照“分级管理”原则，对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组、岗位的管控责任。 | □港口经营人是否建立事故隐患排查治理档案 □港口经营人是否将事故隐患排查治理结果向从业人员通报 □港口经营人是否建立安全风险分级管控制度，制度是否明确工作目的、范围、频次、准则和工作程序等 □是否对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组、岗位的管控责任等管控措施 |  |  |
| ## 12应急管理 |  |  |  |  |
| （1）应急预案 | 《港口法》第三十二条：港口经营人必须依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和国务院交通主管部门有关港口安全作业规则的规定，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制等规章制度，完善安全生产条件，采取保障安全生产的有效措施，确保安全生产。 港口经营人应当依法制定本单位的危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，保障组织实施。 《安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 《危险化学品安全管理条例》第十七条：危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 《港口危险货物安全管理规定》第六十条：危险货物港口经营人应当制定本单位危险货物事故专项应急预案和现场处置方案，依法配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每半年至少组织一次应急救援培训和演练并如实记录，根据演练结果对应急预案进行修订。应急预案应当具有针对性和可操作性，并与所在地港口行政管理部门公布的港口危险货物事故应急预案相衔接。 危险货物港口经营人应当将其应急预案及其修订情况报所在地港口行政管理部门备案，并向本单位从业人员公布。 | □港口经营人是否依法制定本单位的危险货物事故应急预案 □港口经营人是否组织人员对危险货物事故应急预案进行评审 □港口经营人是否依法将本单位的应急预案向所在地港口行政管理部门备案 □所在地港口行政管理部门是否出具港口经营人应急预案的备案文件 □港口经营人是否及时修订补充完善 □港口经营人是否每半年至少组织一次应急救援培训和演练 |  |  |
| （2）应急组织与人员 | 《安全生产法》第八十二条：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 《危险化学品安全管理条例》第七十条：危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 《港口危险货物安全管理规定》第六十条：危险货物港口经营人应当制定本单位危险货物事故专项应急预案和现场处置方案，依法配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每半年至少组织一次应急救援培训和演练并如实记录，根据演练结果对应急预案进行修订。应急预案应当具有针对性和可操作性，并与所在地港口行政管理部门公布的港口危险货物事故应急预案相衔接。 危险货物港口经营人应当将其应急预案及其修订情况报所在地港口行政管理部门备案，并向本单位从业人员公布。 | □港口经营人是否建立应急救援组织 □港口经营人是否配备或指定应急救援人员 □港口经营人是否明确本单位应急相关职责 |  |  |
| （3）应急设备物资 | 《安全生产法》第八十二条：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 《危险化学品安全管理条例》第七十条：危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 《港口危险货物安全管理规定》第六十条：危险货物港口经营人应当制定本单位危险货物事故专项应急预案和现场处置方案，依法配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每半年至少组织一次应急救援培训和演练并如实记录，根据演练结果对应急预案进行修订。应急预案应当具有针对性和可操作性，并与所在地港口行政管理部门公布的港口危险货物事故应急预案相衔接。 危险货物港口经营人应当将其应急预案及其修订情况报所在地港口行政管理部门备案，并向本单位从业人员公布。 | □港口经营人是否提供配备必要的应急救援器材、设备和物资台账/清单。 □港口经营人是否提供对应急救援器材、设备和物资是否经常维护和保养相关记录 □港口经营人是否配备应急救援人员 □港口经营人是否配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。 |  |  |
| （4）应急演练 | 《安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 《危险化学品安全管理条例》第七十条 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 《港口危险货物安全管理规定》第六十条：危险货物港口经营人应当制定本单位危险货物事故专项应急预案和现场处置方案，依法配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每半年至少组织一次应急救援培训和演练并如实记录，根据演练结果对应急预案进行修订。应急预案应当具有针对性和可操作性，并与所在地港口行政管理部门公布的港口危险货物事故应急预案相衔接。 危险货物港口经营人应当将其应急预案及其修订情况报所在地港口行政管理部门备案，并向本单位从业人员公布。 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》第二十一条：港口经营人应当制定港口重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急演练： （一）对于一级、二级港口重大危险源，每季度至少进行一次； （二）对于三级、四级港口重大危险源，每半年至少进行一次。 港口经营人应当记录和评估港口重大危险源事故应急演练情况，并根据记录和评估结果，及时修订完善港口重大危险源事故应急预案，并将演练情况报送所在地港口行政管理部门。 | □港口经营人是否制定定期演练计划 □港口经营人是否按照演练计划组织应急救援演练 □港口经营人是否演练周期不少于半年 □港口经营人是否根据演练结果修订急预案 □港口经营人对于一级、二级港口重大危险源，是否每季度至少进行一次。 □港口经营人对于三级、四级港口重大危险源，是否每半年至少进行一次。 □港口经营人是否记录和评估应急演练情况 □港口经营人是否根据记录和评估结果，及时修订完善港口重大危险源事故应急预案，并将演练情况报送所在地港口行政管理部门。 |  |  |
| ## 13事故/事件管理 |  |  |  |  |
| （1）事故上报 | 《安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 《危险化学品安全管理条例》第七十一条：发生危险化学品事故，事故单位主要负责人应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援，并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告；道路运输、水路运输过程中发生危险化学品事故的，驾驶人员、船员或者押运人员还应当向事故发生地交通运输主管部门报告。 《港口危险货物安全管理规定》第六十一条：危险货物港口作业发生险情或者事故时，港口经营人应当立即启动应急预案，采取应急行动，排除事故危害，控制事故进一步扩散，并按照有关规定向港口行政管理部门和有关部门报告。 危险货物港口作业发生事故时，所在地港口行政管理部门应当按规定向上级行政管理部门、当地人民政府及有关部门报告，并及时组织救助。 | □港口经营人是否建立事故报告和调查台账 □港口经营人是否建立内部事故报告程序 □事故单位主要负责人是否建立与当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告程序。 |  |  |
| （2）事故调查处理 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。 | □港口经营人是否建立港口危险货物作业发生险情或者事故时的预警机制 □事故调查报告是否依法及时向社会公布。 □事故发生单位是否及时全面落实整改措施。 □所在地放口行政管理部门是否对整改落实情况监督检查 □港口经营人是否总结事故教训 |  |  |
| （3）事故建档 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十一条：事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后，事故调查工作即告结束。事故调查的有关资料应当归档保存。 | □事故调查报告是否报送所在地港口行政管理部门 □事故调查的有关资料是否归档保存 |  |  |

二、辽宁省港口危险货物作业设施设备安全检查操作指南

- 附件2

| 监督检查项目 | 监督检查事项 |  | 监督检查标准和要求 | 监督检查记录 | 是否符合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| ## 1码头安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系船安全设施 | 普通系船柱 | （1）普通系船柱的布置应结合泊位功能、码头结构型式及结构分段等综合考虑，并应符合下列规定：① 系船柱布置间距应满足船舶系泊作业需要，可参照JTJ297-2001第2.2.2.1条表2.2.2确定；② 系船柱中心至码头前沿线的距离宜为500～1200mm。对独立系缆墩，系船柱可根据受力和使用要求布置；③ 船舶首、尾缆水平投影与船舶纵轴所成的夹角宜为30°～45°，但不得小于25°。 （2）系船柱底盘的上表面宜与码头面齐平。 |  |  |  |  |
|  |  | 风暴系船柱 | 当风暴条件下有系船要求时，应设置风暴系船柱。风暴系船柱宜设在泊位两端距码头前沿线较远处，且不应影响码头正常装卸作业。 |  |  |  |  |
|  |  | 系船环 | （1）直立式码头采用系船环时，系缆力不宜大于150kN。斜坡式码头和其他专设系船地牛的码头采用系船环时，系缆力应按使用要求确定； （2）停靠小型船舶的直立式岸壁码头，设置带缆和移船用的系船环时，根据使用要求，可在码头顶面两个系船柱间设置系船环，亦可在码头岸壁的直立面上设一排或多排系船环。当码头岸壁的直立面上设系船环时，上排宜设在码头顶面高程以下1～2m处，上、下排竖向间距宜取1.5～2.0m。系船环水平间距宜取10～15m，上下两排可交错或同列布置； （3）系船环宜卧人码头顶面、直立墙面或坡面内。 |  |  |  |  |
|  |  | 快速脱缆钩 | （1）液化天然气码头应设置满足系泊要求的快速脱缆钩； （2）甲、乙类油气化工品的特级码头应设置快速脱缆钩；甲、乙类油气化工品的一级码头宜设置快速脱缆钩。 （3）快速脱缆钩的型式和数量，应根据设计船型、系缆力大小和缆绳数量确定，满足系泊要求； （4）快速脱缆钩可采用遥控操作，亦可采用手工操作。遥控操作的快速脱缆钩，运动部分应装设适当的安全防护装置。快速脱缆钩宜设置测力装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 绞缆机 | （1）大、中型码头可根据需要设置绞缆机； （2）绞缆机具体位置应根据码头上部结构和安全使用要求确定。石油化工码头绞缆机应布置在输油口水平距离15m外； （3）绞缆机的型式应根据设计船型、码头型式等选定，宜选用2～3倍拖缆力的变速绞缆机； （4）绞缆机的电器开关应具有与所在地区的危险额定值相适应的保护措施。 |  |  |  |  |
|  | 防冲安全设施 | 护舷 | （1）码头应设置防冲设备。防冲设备应根据其适用条件、码头结构型式、水位变幅、靠泊船型和靠泊方式及安装、使用和维修要求等，通过技术经济比较后确定，满足船舶系泊作业需要和使用要求； （2）橡胶护舷可用于任何型式、任何吨级的码头；轮胎护舷可用于3000吨级以下的中、小型码头；木护舷可用于1000吨级以下的小型码头。 |  |  |  |  |
|  |  | 防撞设施/防撞墩（桩） | 船舶撞击危险性较大的码头和引桥应设置防撞设施。 |  |  |  |  |
|  | 导助航安全设施 | 靠泊辅助系统/靠泊仪/靠岸测速仪 | （1）液化天然气码头应设置靠泊辅助系统、缆绳张力监测系统和环境条件监测系统； （2）开敞式装卸油品一级码头宜设置靠岸测速仪； （3）大型专业化码头宜配置靠泊仪等监控设施。 |  |  |  |  |
|  | 码头附属安全设施 | 爬梯 | （1）根据需要，可在码头两端和中间设置爬梯； （2）爬梯宜设置在码头前沿临水面的凹槽内或端部的侧面，凹槽深度可取300～400 mm，宽度不宜小于600mm。当爬梯突出码头前沿临水面时，爬梯与岸壁间距宜取150～200mm； （3）爬梯可采用钢质或橡胶材料。爬梯宽度不应小于500mm，横杆间距宜取250～300 mm。爬梯下端不应高于设计低水位0.5m； （4）爬梯应在码头面上设置扶手，并不应影响系、带缆作业； （5）中、小型码头的爬梯可采用链式爬梯。 |  |  |  |  |
|  |  | 护轮坎/护轮槛 | （1）码头边缘宜设置护轮槛； （2）护轮槛可采用连续式或非连续式，需要时亦可采用活动式。其断面形状可采用直角形、外坡形和内坡形等，其边角应修圆； （3）护轮槛应在码头结构伸缩缝处分缝； （4）系船柱底盘与码头面齐平时，护轮槛应在系船柱附近断开，断开的长度应根据设计船型及系缆角度确定，可取1500～4000mm。系船柱底盘与护轮槛的顶面齐平时，护轮槛可连续布置； （5）护轮槛高度可取150～300mm，底部宽度可取300～400mm； （6）护轮槛的底部应设置坡向临水侧的排水孔，间距宜为5000～10000mm，直径宜为50～80mm。根据需要可在码头前沿护轮槛顶面设置旗杆孔，间距宜为10000～20000mm，直径宜为50mm； （7）护轮槛应涂刷醒目的标志； （8）护轮槛可采用钢板护角，断开端部可采用圆弧形钢板全包保护。 |  |  |  |  |
|  |  | 护栏 | （1）码头引桥、操作平台、靠船墩、系船墩和码头其他需要防护的地方，宜设置固定式或活动式护栏，且不应影响装卸作业。登船梯两侧应有安全护栏且护栏高度不低于1.1m； （2）护栏可采用钢结构或钢筋混凝土结构，高度宜取1000～1200mm。开敞式油码头作业平台前沿设置护栏时，护栏高度不宜大于500mm。护栏的立柱间距宜为1500～2000 mm； （3）当采用钢结构护栏时，扶手横栏和立柱钢管直径应通过计算确定，并不宜小于48mm。下横栏钢管的直径不宜小于30mm，采用拉链时，链径不宜小于8mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 人行通道和检修通道 | 石油化工码头上应设置必要的人行通道和检修通道并应采用不燃性或阻燃性材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯 | 大、中型码头前沿宜设置夜间和雾天指示灯，指示灯可采用固定式或移动式。固定式指示灯可设在护轮槛上。 |  |  |  |  |
|  |  | 警示灯 | 液化天然气码头应设置夜间警示灯。 |  |  |  |  |
|  |  | 红灯信号 | 石油化工码头及引桥上应设置明显的红灯信号。 |  |  |  |  |
|  |  | 可燃气体（固定式和移动）检测报警仪 | （1）石油化工码头装卸设备、取样口和输油管道阀门等部位水平距离10m范围内，宜设置固定式可燃气体检测报警仪，也可配置一定数量的便携式可燃气体检测报警仪代替固定式检测报警仪； （2）液化天然气码头应设置固定式可燃气体检测报警仪，并应配备一定数量的便携式可燃气体检测报警仪。在检测到的可燃气体或蒸气的浓度达到爆炸下限值的25%时，报警仪应能及时发出声光报警； （3）采用固定式可燃气体检测报警仪，探头的安装应符合下列规定： ①检测密度大于空气的可燃气体探头安装高度宜高出地面0.3～0.6m； ②检测密度小于空气的可燃气体探头安装高度宜高出气体释放源0.5～2.0m。 |  |  |  |  |
|  | 装卸工艺系统安全设施 | 安全网 | 登船梯应防滑防冻，并设置安全网。 |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 | （1）液化天然气码头应设置监控电视等监控设施； （2）二级及以上的油气化工码头应设置工业电视系统，三级码头宜设置工业电视系统。工业电视监视的范围宜包括码头工作平台区域、系缆区域、通道入口、消防控制室、泡沫间、消防泵房和靠泊船舶的甲板面。 |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断阀 | 工艺管道应在水路域分界附近设置紧急切断阀，并宜设置在陆域侧，安装位置应满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线不应小于20m。选用电动或气动阀门应具远传和手动操作功能，其动力源应接入消防电源或备用气源。 |  |  |  |  |
|  |  | 启停联锁装置 | 码头与装船泵房之间应有可靠的通信联络，有条件时宜设置启停联锁装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 船岸紧急切断系统 | 液化天然气码头应设置船岸紧急切断系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 污水收集槽 | 石油化工码头作业面应设计污水收集槽，收集码头面污水及码头面冲洗水。 |  |  |  |  |
|  |  | 围堰 | 石油化工码头装卸作业区应设置围堰，液化天然气和低温液化烃码头还应设置紧急泄漏收集池。 |  |  |  |  |
|  | 装卸设备安全设施 | 移动超限报警装置 | 装载臂应设置作业范围超限报警装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 快速联接器 | 装载臂与船舶管汇连接应配置快速连接器，装卸软管联接宜配置快速连接器。 |  |  |  |  |
|  |  | 紧急脱离系统 | 装卸甲A类和极度危害介质的码头装卸臂或软管端部，应设置在紧急情况下切断管路并与船舶接口脱离的装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 国际通用岸法兰 | （1）石油化工码头应设置用于向船舶提供消防水国际通岸接头； （2）液化天然气码头应设置国际通岸法兰； |  |  |  |  |
|  | 防风装置 | 系拉装置 | （1）有防风抗台要求时，码头上的装卸运输机械，应设置安全可靠的防风抗台系拉装置，并根据所配置装卸机械设备的台数设置检修场地和装置； （2）系拉装置应与装卸机械配套进行设计与安装。 |  |  |  |  |
|  |  | 紧固装置 |  |  |  |  |  |
|  | 防雷防静电装置 | 防雷接地 | （1）石油化工码头的输油管道、装载臂和钢引桥等装卸设备及金属构件进行电气连接并应设置防静电、防雷接地装置。地上架空明敷或管沟敷设的输油管道的始末端、分支处及直线段每隔200～300m处应设置防静电、防雷的接地装置，接地点宜设在固定管墩（架）处。接地装置的接地电阻不宜大于30Ω； （2）当石油化工码头采用装载臂装卸油品时，应在装载臂安装绝缘法兰；采用软管装卸油品时，应在每条软管管线上安装一根不导电短管，绝缘片和不导电短管的电阻值不应小于25KΩ，且不得大于2.5MΩ。石油化工码头码头亦可采用其它有效的防静电和防杂散电流的装置； （3）当石油化工码头采用船岸间跨接电缆防止静电及杂散电流时，码头应设置为油船跨接的防静电接地装置，并应在码头设置与地通连的防爆开关。此接地装置应与码头上装卸油品设备的静电接地装置相连接； （4）石油化工码头每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接，其连接应采用接地连接件；多根金属管道可相互连接后，应再与已接地的管架做等电位连接。金属管道在始端、末端、分支处应设置防雷电感应的接地装置，其工频接地电阻不应大于30Ω。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电接地/船岸跨接防静电接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消除人体静电 | 石油化工码头的入口处及有爆炸危险场所的入口处应设置消除人体静电的装置。 |  |  |  |  |
|  | 通信设施 | 有线电话 | （1）液化天然气码头应配置满足港口设施保安要求的通信设施； （2）石油化工码头应设置直通报警的有线电话。 |  |  |  |  |
|  |  | 无线电通信器材 | 石油化工码头应设置必要的防爆型无线电通信器材。 |  |  |  |  |
|  |  | 应急广播对讲系统 | 液化天然气码头宜设置具备报警、广播和对讲通话等功能的应急广播对讲系统。 |  |  |  |  |
|  | 安全防护措施 | 风向标 | 装卸储运作业场所设置醒目的风向标 |  |  |  |  |
|  |  | 防滑措施 | 码头带缆作业区、登船梯等易滑倒区域应采取相应的防滑措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 防冻措施 | 登船梯、在寒冷地区设置的消防炮、水幕喷头和消火栓等固定消防设备应采取防冻措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 防水和排水措施 | 电缆沟、电缆隧道应采取防水和排水措施 |  |  |  |  |
|  | 溢油应急设备 | 围油栏 | 码头同时装卸油品和其它货种时，按要求高的数量配备。同一码头有多个泊位时，除永久布放型围油栏和溢油监视报警装置外，其它设备可按要求高的数量配备。 |  |  |  |  |
|  |  | 阻燃型围油栏 | 石油化工码头宜设置阻燃型围油栏。 |  |  |  |  |
|  |  | 油拖网 | 当油码头经营油品的粘度大于6000cSt 或港区水域的水温可能低于油品的凝点时应配备油拖网；油码头在50000吨级以上时，应配备溢油监视报警装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 收油机 | 危险化学品码头应配备收油机、吸油材料、溢油分散剂、溢油分散剂喷洒装置及储存装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 吸油材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 溢油分散剂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存装置 |  |  |  |  |  |
| ## 2罐区安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总平面布置安全设施 | 围墙/栅栏 | （1）石油化工品库区、液化天然气接收站、汽车装卸设施、液化石油气灌装站、危险货物仓库、港区加油站、液化天然气站场内的35kV及以上的变配电站、港区变配电所内变压器等区域的四周应设置围墙/栅栏进行封闭； （2）石油化工品库区应设高度不低于2.5m的非燃烧材料的实体围墙。山区或丘陵地带的石油化工品库区，可设置镀锌铁丝网围墙。企业附属石油化工品库区与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于1.8m； （3）液化天然气接收站应设置高度不低于2.2m的非燃烧材料围栏或围墙，站场内的35kV及以上的交配电站应设置高度为1.5m的围栏或围墙； （4）港区内变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙；露天或半露天变电所的变压器四周应设置不低于1.7m高的固定围栏/墙； （5）加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表GB50156-2002 4.0.4中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置不低于2.2m的非燃烧体围墙； （6）行政管理区宜设围墙（栅）与其它各区隔开。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全出口 | （1）地上、地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室应设置安全出口，安全出口应分散布置，其数量等应符合相关要求； （2）每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m，且每座仓库的安全出口不应少于2 个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2时，可设置1个安全出口； （3）仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100 m2时，可设置1个安全出口； （4）地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的安全出口不应少于2个，当建筑面积小于等于100m2时，可设置1个安全出口。 |  |  |  |  |
|  |  | 应急疏散口/应急通道 | 危险货物作业场所、停车场等应设置应急疏散口/应急通道 |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道 | （1）石油库区应设环行消防车道，同一个环行消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的罐区或四、五级石油库储罐区，可设尽头式消防车道（适用于依据GB50074-2014设计的石油库）/一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于6m，其他级别石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于4m。（适用于依据GB50074-2002设计的石油库） （2）石油储备库每个油罐组均应设环行消防道路。油罐组周边的消防道路路面标高应高于防火堤外侧地面的设计标高，其高度不宜小于0.5m。位于地势较高处的消防道路路堤高度可适当降低，但不应小于0.3m。油罐区周边的消防道路宽度不应小于11m，其中路面宽度不应小于7m；油罐组之间的消防道路宽度不应小于9m，其中路面宽度不应小于7m；其它消防道路宽度不应小于6m。消防道路的内边缘转弯半径不应小于12m。 （3）液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 （4）石油化工品库区汽车罐车或火车槽罐车装卸设施和石油化工品桶灌装设施，必须设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防道路； （5）港区内当两条或两条以上的主要出入口的道路与同一条铁路线平交时，其中若两条道路的间距小于所通过的最长列车的长度，应另设消防车道； （6）仓库区内应设置消防车道，其布置方式应满足使用要求。 |  |  |  |  |
|  | 工艺系统安全设施 | 液位计 | （1）石油化工品储罐应设置液位计，LNG储罐应配备两套独立的液位计； （2）石油化工品储罐宜优先采用雷达等非接触式液位计及磁致伸缩、光纤液位计； （3）采用卸油油气回收系统时，汽车加油站内油罐应设置带有高液位报警功能的液位计。 |  |  |  |  |
|  |  | 温度计 | （1）石油化工品储罐应设置温度计，低温储罐应设置温度指示仪。对于全冷冻式液化烃储罐还应设置真空泄放设施和高、低温度检测装置，并应与自动控制系统相联； （2）球形储罐本体应设置就地和远传温度计，并应保证在最低液位时能测量液相的温度而且便于观测和维护。 |  |  |  |  |
|  |  | 压力表/压力监测系统 | （1）石油化工品储罐、液化石油气蒸发器的气相部分应设置压力表； （2）石油化工品球形储罐本体上部应设置就地和远传压力表， 并单独设压力高限报警装置。 压力表与球形储罐之间不得连接其它用途的任何配件或接管。石油化工品球形储罐上的压力表的安装位置，应保证在最高液位时能测量气相的压力，并便于观测和维护。 |  |  |  |  |
|  |  | 自动联锁切断装置 | （1）可燃液体的油品储罐可设自动联锁切断进料装置； （2）频繁操作的油品储罐宜设自动联锁切断进料装置； （3）≥50000m3的油品储罐应设自动联锁切断进料装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 定量装车控制设施 | 汽车罐车、火车槽罐车的石油化工品灌装宜设置定量装车控制设施。 |  |  |  |  |
|  | 罐区内安全设施 | 防火堤 | （1）石油化工品库区应设置防火堤； （2）防火堤应采用非燃烧材料建造，并应能承受所容纳石油化工品的静压力且不应泄漏； （3）防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶、内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；对于固定顶石油化工品储罐，防火堤内的有效容量，不应小于油罐组内一个最大石油化工品储罐的容量； （4）相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地； （5）采用土质防火堤，堤顶宽度不应小于0.5m； （6）立式石油化工品储罐防火堤的计算高度应保证堤内有效容积需要，防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）。立式石油化工品储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半； （7）卧式石油化工品储罐的防火堤实高度不应低于0.5m（以防火堤内侧设计地坪计），储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于3m； （8）储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组，防火堤堤身内侧均应进行防腐蚀处理。用于全冷冻式的储罐组的防火堤，应做防冻处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 隔堤 | （1）立式石油化工品储罐罐组应设置隔堤； （2）多品种的液体罐组内应按下列要求设置隔堤：①甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间；②水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；③相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；④助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间； （3）隔堤应采用非燃烧材料建造，并应能承受所容纳石油化工品的静压力且不应泄漏； （4）隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%； （5）隔堤顶面标高，应比防火堤顶面标高低0.2～0.3m。 |  |  |  |  |
|  |  | 隔断墙 | 管沟在进、出易燃和可燃液体泵房、灌桶间和储罐组防火堤处应设置密封隔断墙。 |  |  |  |  |
|  |  | 围堰 | 在可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 防火墙 | （1）对于甲、乙类油品或液体化工品，泵与灌油（液体化工品）栓之间应设置防火墙； （2）甲、乙类或液体化工品的灌桶间与重桶库房之间应设置无门、窗、孔洞的防火墙； （3）当甲、乙类油品（液体化工品）重桶与丙类油品（液体化工品）重桶储存在同一栋库房内时，两者之间应设置防火墙； （4）当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时，相邻的可燃油油浸变压器的防火净距若小于5m时，应设置防火墙。 |  |  |  |  |
|  |  | 事故存液池 | （1）石油化工品库区、液化天然气接收站工艺区、液化天然气接收站的汽车槽车装车区、液化天然气接收站的码头作业区等处应设置容纳泄漏可燃液体的事故存液池； （2）设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； （3）事故存液池距防火堤的距离不应小于7m； （4）事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m； （5）事故存液池应有排水设施； （6）石油储备库应在库区内设置漏油及事故污水收集池。收集池容积不应小于一次最大消防用水量，并应采取隔油措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 阻火器 | 储存甲、乙、丙A类油品的固定顶石油化工品储罐，储存甲、乙类石油化工品的卧式储罐，储存丙A类石油化工品的地上卧式油罐的通气管上必须装设阻火器。 |  |  |  |  |
|  |  | 自动脱水器 | 有脱水操作要求的石油化工品储罐宜装设自动脱水器。 |  |  |  |  |
|  |  | 二次脱水系统 | 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 注水设施 | 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的2-140球形储罐应设注水设施，注水管道宜采用半固定连接方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 水封装置/水封井 | （1）石油化工品库区地面雨水和生产废水排出库区围墙之前应设置水封装置，水封装置与围墙之间的排水通道应采用暗渠或暗管； （2）石油化工品库区内的含油污水管道应在防火堤或建筑物、构筑物的排水管出口处，支管与干管连接处，干管每隔300m处设置水封井； （3）石油化工品罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀； （4）当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时，每个防火分区的生产污水管道应有独立的排出口并设水封； （5）水封井的水封高度不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段自最低的管底算起，其深度不应小于0.25m。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝热层 | 液化天然气内罐和外罐之间应设置绝热层，绝热层应与LNG和天然气相适应，并为不可燃材料。绝热层不能因熔融、塌陷等而使绝热层的导热性明显变差。 |  |  |  |  |
|  |  | 装卸线车档 | 铁路装卸线应设置装卸线车档，装卸线上油罐车列的终端车位车钩中心线至装卸线车档的安全距离应为20m。 |  |  |  |  |
|  | 管道安全设施 | 管托 | 保温管道应设管托。 |  |  |  |  |
|  |  | 金属波纹补偿器 | 输送管道应采取设置补偿器等补偿措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 涵洞/套管/其他防护措施 | 石油化工品管道穿越铁路和道路处、可燃气体或可燃液体的管道横穿铁路线或道路时、在液化石油气罐或卸车泵的进口管道等处应采取涵洞或套管或其他防护措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 过滤器 | 在液化石油气罐或卸车泵的进口管道上应设过滤器。过滤器滤网的流通面积不应小于管道截面积的5倍，且能阻止粒度大于0.2mm的固体杂质通过。 |  |  |  |  |
|  |  | 挠性或柔性连接装置 | （1）石油化工品储罐主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式； （2）对于（储罐的出液管设置在罐体底部时）充装泵的管路系统，泵的进、出口宜安装长度不小于0.3m挠性管或采取其它防震措施； （3）接在液化烃球形储罐上的管道应考虑支撑的措施，考虑到大型球形储罐可能存在地基的不均匀沉降，与其相接的管道应有一定的挠性。 |  |  |  |  |
|  |  | 盲板 | 石油化工品管道停用时，管道端部应设盲板。 |  |  |  |  |
|  |  | 电伴热/蒸汽伴热/保温层 | （1）输送易凝液体的石油化工品管道，应采取电伴热/蒸汽伴热/保温层等防凝措施； （2）管道的保温层外，应设良好的防水层。 |  |  |  |  |
|  |  | 阴极保护/防腐涂层 | （1）石油化工品储罐和管道应采取阴极保护/防腐涂层等防腐蚀措施； （2）钢管及其附件的外表面须涂刷防腐涂层。 |  |  |  |  |
|  |  | 防渗漏措施 | 石油化工品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取防渗漏措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 排水阻油措施 | 储罐内的雨水沟穿越防火堤处等 |  |  |  |  |
|  | 报警及预警装置 | 可燃/有毒气体浓度自动检测仪、固定式和移动报警装置 | （1）石油化工品库区或使用可燃气体及有毒气体的工艺系统和储运设施的区域内应设置可燃气体浓度自动检测仪和有毒气体浓度自动检测仪； （2）设有甲、乙类石油化工品设备的房间内，具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25% LEL 的场所，宜设可燃及有毒气体浓度自动检测仪； （3）检测比重大于空气的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m； （4）检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5m～2m； （5）可燃气体检测仪与释放源的距离，室内不宜大于5m；室外不宜大于10m；有毒气体检测仪与释放源的距离，室内不宜大于2m；室外不宜大于4m。 |  |  |  |  |
|  |  | 高低液位报警器 | （1）石油化工品汽车装卸设施、火车装卸站台的鹤位处宜设定量高液位报警系统； （2）液化烃球形储罐应设高液位报警器和高高液位连锁，必要时应加设低液位报警器。 （3）根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 声光报警装置 | 可燃气体检测仪报警装置应设置声光报警，报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 氧气检测仪/二氧化碳检测仪 | 易造成缺氧窒息事故的储罐等场所可采用便携式氧气检测仪和二氧化碳检测仪进行检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 防盗报警器、入侵报警系统 | （1）石油化工品库区等港区周界应设置入侵报警系统； （2）入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制／显示／处理／记录设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控设施 | 石油化工品库区等应设置可靠的视频监控设施。 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | 呼吸阀 | （1）储存甲、乙类石油化工品的固定顶储罐和地上卧式储罐的通气管上应装设呼吸阀； （2）甲B、乙类液体的固定顶罐应设呼吸阀。 |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断阀 | 液化石油气球形储罐液相进出口、石油化工品储罐物料进出管道靠近罐根处、距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上（装车站内无缓冲罐时）、加气站和加油加气合建站等处应设紧急切断阀。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀 | 在非正常条件下，可能超压的下列设备应设安全阀，单个安全阀的开启压力（定压）应符合相关规定： （1）顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； （2）往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； （3）凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； （4）可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备等； （5）单个安全阀的开启压力（定压），不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力（定压）不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍； （6）液化天然气、液化石油气等液体化工品球形储罐应设置全启式安全阀。安全阀的规格应按《压力容器安全技术监察规程》的有关规定确定。 |  |  |  |  |
|  |  | 排液阀 | 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 | 加油站连接槽车的液相管道和气相管道上应设拉断阀。 |  |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 液化石油气球形储罐的进料管、液相回流管和气相回流管上可设止回阀。 |  |  |  |  |
|  |  | 排气阀 | 液化烃球形储罐项上应设置排气阀。 |  |  |  |  |
|  |  | 泄爆装置、泄压装置、泄压措施 | 不放空、不保温的地上输油管道，无隔热层的液体物料管道，有爆炸危险的甲、乙类仓库等应设置泄压装置/泄压措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 泄爆管道 | 封闭区域内部的设备设施，如需泄爆时应设直通室外的泄爆管道。 |  |  |  |  |
|  | 防雷防静电安全设施 | 避雷针（带） | （1）拱顶油罐和顶板厚度＜4mm的钢油罐，应装设避雷针（网）。避雷针（网）应保护整个油罐； （2）装卸易燃石油化工品的鹤管和装卸栈桥（站台），在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。保护范围应为爆炸危险1区。 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷带（网） | 在平均雷暴日大于40d/a的地区，油泵房（棚）宜装设避雷带（网）防直击雷。避雷带（网）的引下线不少于2根，其间距不应大于18m。 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地装置 | （1）石油化工品库区、监控系统等应设置可靠的防雷、接地装置； （2）根据建（构）筑物的防雷类别，按有关标准规定设置防雷电设施，并定期检测，特别在每年雷雨季节之前，应检查、维修防雷电设备和接地； （3）钢储罐接地点不应少于2处。钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不宜大于30m，接地电阻不宜大于10Ω； （4）监控系统防雷接地装置应能防感应雷电。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电接地装置/静电消除装置 | （1）储存甲、乙、丙A类石油化工品的钢储罐，地上或管沟敷设的输送管道，甲、乙、丙A类石油化工品的汽车槽罐车或桶灌装设施、油罐车、电缆的金属外皮或架空电缆金属槽、铁路石油化工品装卸栈桥，均应设置防静电接地装置/静电消除装置，装卸车静电接地与装卸实现连锁； （2）钢储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置； （3）地上或管沟敷设的输送管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m处，应设置防静电和防感应雷的接地装置； （4）地上或管沟敷设的石油化工品管道的防静电接地装置可与防感应雷的接地装置合用，接地电阻不宜大于30Ω，接地点宜设在固定管墩（架）处； （5）甲、乙、丙A类石油化工品的汽车罐车或桶灌装设施，应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置； （6）防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100Ω； （7）石油化工品库区内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω； （8）进出泵房（棚）的金属管道、电缆的金属外皮或架空电缆金属槽，在泵房（棚）外侧应做1处接地，接地装置宜与保护接地装置及防感应雷接地装置合用。 |  |  |  |  |
|  |  | 消除人体静电装置 | 甲、乙、丙A类石油化工品码头和库区的下列场所应设置消除人体静电装置： （1）泵房的门外； （2）储罐的上罐扶梯入口处； （3）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； （4）码头上下船的出入口处。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电地板 | 中控室应铺设防静电地板。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接装置 | 石油化工品储罐上安装的信息系统装置，其金属的外壳应与罐体做电气连接。 |  |  |  |  |
|  |  | 金属线跨接 | （1）输液（气）的石油化工品管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接； （2）平行敷设于地上或管沟的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 |  |  |  |  |
|  | 密封安全设施 | 二次密封装置 | 浮顶石油化工品储罐应采用二次密封装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 氮封装置 | （1）储罐在储存易氧化、易聚合不稳定的货种时应采取氮封或气体覆盖隔绝空气的措施。 （2）储存沸点不低于45℃或在37.8℃时的饱和蒸气压不大于88kPa 的甲B、乙A类液体化工品和轻石脑油，应采用外浮顶储罐或内浮顶储罐。有特殊储存需要时，可采用容量小于或等于10000m3 的固定顶储罐、低压储罐或容量不大于100m3 的卧式储罐，但应采取下列措施之一： 1)应设置氮气密封保护系统，并应密闭回收处理罐内排出的气体； 2)应设置氮气密封保护系统，并应控制储存温度低于液体闪点5℃及以下 （3）储存I、II 级毒性的甲B、乙A 类液体储罐的单罐容量不应大于5000m3，且应设置氮封保护系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 密闭管道系统 | 从下部接卸石油化工品的铁路罐车接卸系统，应采用密闭管道系统。 |  |  |  |  |
|  | 油气处理安全设施 | 油气回收系统 | 汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油或类似性质油品的装卸系统应设置油气回收设施，应符合GB50759相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | 火炬系统 | （1）甲、乙、丙类石油化工品设备设施应设有事故紧急排放设施，并应符合： ①可燃液体储罐等设备设施，应能将设备设施内的可燃液体排放至安全地点（如事故存液池），剩余的可燃液体应排入火炬系统； ②可燃气体储罐等设备设施应能将设备设施内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。 （2）高架火炬宜位于生产作业区区全年最小频率风向的上风侧； （3）高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于GB50160-2008表4.1.9的规定； （4）可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备； （5）封闭式地面火炬的设置除按明火设备考虑外，还应采取有效消烟等措施。 |  |  |  |  |
|  | 防火、防护安全设施 | 火星熄灭装置 | 凡进入作业现场的水平运输机械应配备火星熄灭装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋设施 | 危险货物集装箱堆场、储存丁二烯等易聚合放热物质的储罐等有温度控制要求的设备设施应设置水喷淋冷却系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 防撞墩、防撞栏、防撞柱 | 仓库门口两侧、加油机、加气机附近、高杆灯下部、配电柜周边应设置防撞墩/防撞柱/防撞栏，并涂刷醒目标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 护栏 | （1）地上石油化工品储罐应设梯子和栏杆； （2）石油化工品铁路装卸栈桥上应设安全栏杆； （3）在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 排放管 | 火炬系统、石油化工品泵站等处设备设施及安全阀应设排放管。排放管设置应符合： （1）泵站的液（气）石油化工品排放管的管口应设在泵房（棚）外，管口应高出周围地坪4m及以上； （2）设在泵房（棚）顶面上方的液（气）石油化工品排放管，其管口应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上； （3）泵站的油气排放管的管口与配电间门、窗的水平路径不应小于5m。管口应装设阻火器。 |  |  |  |  |
|  |  | 排烟设施 | 占地面积大于1000m2的丙类仓库应设置排烟设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 强制通风设备 | 危险货物仓库、受限空间、变电所等应设置强制通风设备。 |  |  |  |  |
| ## 3辅助生产系统安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供配电系统安全设施 | 三遥装置 | 无人值班的变电所，宜装设遥信、遥测装置，需要时可装设遥控装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 固定遮栏 | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.7m的固定遮栏，遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘垫 | 配电柜前应配备绝缘垫。 |  |  |  |  |
|  |  | 隔离开关 | （1）配电所当无继电保护和自动装置要求，且出线回路少无需带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头； （2）从总配电所以放射式向分配电所供电时，该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头； （3）配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧，应装设带保护的开关设备； （4）10kV或6kV母线的分段处当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时，可装设隔离开关或隔离触头； （5）两配电所之间的联络线，应在供电侧的配电所装设断路器，另侧装设隔离开关或负荷开关； （6）当配电所的引出线满足继电保护和操作要求时，可装设带熔断器的负荷开关； （7）向频繁操作的高压用电设备供电的出线开关兼做操作开关时，应采用具有频繁操作性能的断路器； （8）10kV或6kV固定式配电装置的出线侧，在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中，应装设线路隔离开关； （9）采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时，应在电源侧装设隔离开关。 |  |  |  |  |
|  |  | 防鼠板/防护网罩 | 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》（GB4208-84）的IP3X级。 |  |  |  |  |
|  |  | 通风孔防止雨雪飘入措施 | 直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 应急电源 | （1）一级负荷中特别重要的负荷供电以及一、二、三级石油库信息系统应设置应急电源； （2）下列电源可作为应急电源：①独立于正常电源的发电机组；②供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路；③蓄电池；④干电池； （3）应急电源应根据允许中断供电的时间选择，并应负荷下列规定：①允许中断供电时间为15s以上的供电，可选用快速自启动的发电机组；②自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的，可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路；③允许中断供电时间为毫秒级的供电，可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 备用交直流电源 | 重大危险源安全监控系统在供电失败后，备用交直流电源应能保证系统连续监控时间不小于30 min，并应满足监控要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 防爆灯具 | 防爆区域内应按照防爆等级选择适用的防爆灯具。 |  |  |  |  |
|  |  | 事故照明/应急照明设施 | （1）消防泵房、消防控制室、变电所、变配电间、自备发电机房、消防值班室及屋内主要通道等处，应设置事故照明/应急照明； （2）爆炸危险场所应设置防爆型应急照明设施； （3）一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于6h； （4）为应急照明和疏散指示标志灯供电的消防应急电源采用集中设置的蓄电池组时，其供电时间不应小于90分钟。 |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护装置 | 非铠装电缆应有漏电保护功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐/隔热措施 | 电缆桥架若敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方时，应采取防腐、隔热措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 防火隔离措施 | 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆防水排水措施 | 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 防雨措施 | 电器设备应设置防雨装置，且视情设置检查孔或检查窗。 |  |  |  |  |
|  | 给排水及含油污水处理设备设施 | 泄空或防冻措施 | 冰冻地区的港口，当给水支管横穿码头结构至前沿上水栓井时，支管应有泄空或防冻措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 排水管阀门 | 覆土油罐罐室和人工洞油罐罐室应设排水管，并应在罐室外设置阀门等封闭装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 水封装置/水封井 | （1）石油化工品库区地面雨水和生产废水排出库区围墙之前应设置水封装置，水封装置与围墙之间的排水通道应采用暗渠或暗管； （2）石油化工品库区内的含油污水管道应在防火堤或建筑物、构筑物的排水管出口处，支管与干管连接处，干管每隔300m处设置水封井； （3）石油化工品罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀； （4）当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时，每个防火分区的生产污水管道应有独立的排出口并设水封； （5）水封井的水封高度不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段自最低的管底算起，其深度不应小于0.25m。 |  |  |  |  |
|  |  | 盖板 | 处理含石油化工品污水的构筑物或设备， 宜采用密闭式或加设盖板。 |  |  |  |  |
|  | 通信设备设施 | 语音广播系统 | 石油化工品码头、库区内应设置语音广播系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 受警录音电话 | 石油化工品码头、库区消防值班室内应设专用受警录音电话。 |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警电话 | 石油化工品储罐区、装卸区和辅助生产区的值班室内，应设火灾报警电话。 |  |  |  |  |
|  | 通风装置 | 机械通风 | （1）易燃和有毒液体泵房、灌桶间及其他有易燃和有毒液体设备的房间，应设置机械通风系统和事故排风装置。机械通风系统换气次数宜为5 次/h～6 次/h，事故排风换气次数不应小于12 次/h； （2）在布置有甲、乙A 类易燃液体设备的房间内，所设置的机械通风设备应与可燃气体浓度自动检测报警系统联动，并应设有就地和远程手动开启装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 通风 | 甲、乙、丙类物品仓库应通风良好 |  |  |  |  |
| ## 4消防安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定式消防设施 | 水炮 | （1）装卸、储存甲、乙类可燃气体、可燃液体的码头、库区设置水炮保护，固定式水炮的布置应根据水炮的设计流量和有效射程确定其保护范围，其设置位置距被保护对象不宜小于15m。水炮应具有直流和水雾两种喷射方式； （2）采用固定式水泡的石油化工码头应符合下列规定： ① 消防炮的数量和流量应根据JTJ237-99的有关规定，经计算后确定，消防炮的设置数量不应少于两门； ② 水炮的射程应满足覆盖设计船型的全船范围，当有水上消防设施监护时，可联合满足上述要求； ③ 消防炮应具有变幅和回转的性能； ④ 靠近码头前沿的固定式消防炮宜采用遥控方式。 （3）液化天然气码头应配置不少于2台固定式远控消防水炮。消防水炮应符合下列规定： ①消防水炮的射程应至少覆盖设计船型的装卸管汇区和码头工作平台装卸区范围。消防水炮的额定射程不应小于实际所需射程的1.1倍； ②码头消防水炮可与消防船或消拖两用船协同工作以满足覆盖停泊设计船型的全船范围和水量要求，码头消防炮的水量比例不应小于50%; ③消防水炮的工作时间不应少于6h; ④消防水炮应采用直流水雾两用喷嘴; ⑤消防水炮应具备有线控制和无线控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫炮 | （1）液体石油化工码头、库区宜采用低倍数泡沫灭火系统，其设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）的有关规定。泡沫灭火剂宜选用水成膜泡沫液、氟蛋白泡沫液或蛋白泡沫液； （2）下列场所应采用固定式泡沫灭火系统： ① 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐： a）单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐； b）单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐； ② 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐：单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐； ③ 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐和码头； ④ 单罐容量大于1000m3的油罐。 （3）采用固定式泡沫炮的石油化工码头应符合下列规定： ① 消防炮的数量和流量应根据JTJ237-99的有关规定，经计算后确定，消防炮的设置数量不应少于两门； ② 泡沫炮的射程应满足覆盖设计船型的油舱范围； ③ 消防炮应具有变幅和回转的性能； ④ 靠近码头前沿的固定式消防炮宜采用遥控方式。 （4）石油化工码头低倍数泡沫灭火系统的设计应符合下列规定： ① 灭火面积应为设计船型最大油舱面积； ② 泡沫混合液的供给强度不应小于8.0L/min·m2； ③ 泡沫混合液的连续供给时间，甲、乙类油品不应小于40min，丙类油品不应小于30min； ③ 泡沫原液的储备量，不应小于扑救一次油船火灾所需要的泡沫原液量与充满管道的泡沫混合液中所含泡沫原液量之和； ④ 泡沫混合液管道应采取排空和冲洗的措施。 （5）内浮顶油罐泡沫发生器的数量不应少于2个，且宜对称布置； （6）单罐容量≥50000m3的浮顶油罐，泡沫灭火系统可采用手动操作或遥控方式；单罐容量≥100000m3的浮顶油罐，泡沫灭火系统应采用自动控制方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 干粉炮 | （1）扑救可燃气体火灾宜选用钠盐干粉。当干粉与氟蛋白泡沫灭火系统联用时，应选用硅化钠盐干粉； （2）采用固定式干粉炮的石油化工码头应符合下列规定： ① 消防炮的数量和流量应根据JTJ237-99的有关规定，经计算后确定，消防炮的设置数量不应少于两门； ② 消防炮应具有变幅和回转的性能； ③ 靠近码头前沿的固定式消防炮宜采用遥控方式。 （3）液化天然气码头每个泊位的干粉灭火系统至少应包括2门干粉炮、2支干粉枪。 ①干粉炮的射程应覆盖码头工作平台装卸区范围。干粉炮的额定射程不应小于实际所需射程的1.1倍； ②干粉连续供给时间不应小于60s。 |  |  |  |  |
|  |  | 水枪 | （1）石油化工码头采用水枪灭火时，应符合下列规定： ① 水枪的流量不宜小于7.5L/s，其数量应经计算确定； ② 配套消火栓宜选用DN65消火栓，消火栓栓口处的出口压力超过时0.5MPa时，应有减压设施。 （2）可燃液体地上卧式罐宜采用移动式水枪冷却。 |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫枪 | 石油化工码头采用泡沫枪和水枪灭火时，应符合下列规定： （1）泡沫枪的流量不宜小于8.0L/s，其数量应经计算确定； （2）配套消火栓宜选用DN65消火栓，消火栓栓口处的出口压力超过时0.5MPa时，应有减压设施； （3）当采用吸液式空气泡沫枪时，泡沫液背桶宜选25L/只。 |  |  |  |  |
|  |  | 干粉枪 | 液化天然气码头应配置至少包括2 门干粉炮、2 支干粉枪的固定式干粉灭火系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 水幕 | （1）液化石油气码头应在消防炮塔、操作平台和装卸设备前沿设置水幕； （2）甲B类油品的一级码头，可在装卸设备前沿设置水幕； （3）水幕的设置范围应为装卸设备的两端各延伸5m； （4）消防塔架应设置水幕或水喷雾保护装置； （5）水幕喷头的安装不得影响船舶的系缆作业； （6）水幕设计的基本参数应按下列要求选用： ① 水幕的用水量宜为1.0～2.0L/s·m； ② 水幕的工作时间应为1h； ③ 液化石油气码头水幕系统设计宜符合JTS165-5-2009表9.2.5的要求。 （7）如果没有自然障碍物，水幕可位于LNG储罐的拦蓄区周围，作为LNG泄露后形成的低温天然气团的屏障： ① 水幕的管嘴可向下安装，则需要高架总管。管嘴亦可向上，甚至可以倾斜。向下喷水的总管应升高，略高于计算的低温蒸汽团的高度； ② 向上安装的喷嘴不允许低温LNG蒸汽云团从其下逸散，应靠近地面安装； ③ 管嘴的间距应允许相邻水喷射的外缘能略微重迭，两管嘴之间的间距不应超过3m； ④ 水幕应分散独立安装，以使只有在下风向侧，即面对低温LNG蒸气云团的部分能够起作用。上风向的水不进入栏蓄区。 （8）供水强度宜为70L/（min•m）,在水幕系统的操作压力下，给水系统应能够提供不小于最大的LNG泄漏事故中水幕所要求的水流量。 （9）液化天然气码头操作平台前沿、登船梯前侧工作区域和消防炮塔应设置水幕系统。水幕系统设计应符合下列规定。 ①设计流量不宜小于2.0L/(s·m)。 ②工作时间不宜小于1h。 ③水平方向覆盖范围宜为操作平台前沿两端各延伸5m范围内、登船梯前侧全范围。 |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋/喷雾系统 | （1）液化石油气码头消防炮覆盖不到的工艺设备应设置喷淋等冷却水系统； （2）固定水炮不能有效保护的码头、库区装卸、消防等具有特殊危险的设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统，其设计应符合下列规定： ① 系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定； ② 系统的控制阀可露天设置，距被保护对象不宜小于15m； ③ 系统的报警信号及工作状态应在控制室控制盘上显示； ④ 水喷淋或水喷雾系统的设置应符合《水喷雾灭火系统设计规范》（GB50219）的有关规定。 （3）液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，当布置在管廊、可燃液体设备、空冷器等下方时，应设置水喷雾（水喷淋）系统或用消防水炮保护泵，喷淋强度不低于9L/m2·min； （4）全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统，冷却水供给强度不宜小于6L/min·m2，其他消防要求与全压力式及半冷冻式液化烃储罐相同； （5）冷却喷水环管上宜设置膜式喷头，喷头布置间距不宜大于2m，喷头的出水压力不应小于0.1Mpa。 液化天然气码头 （6） 设置于液化天然气码头工作平台范围内的疏散逃生通道应设置暴露防护自动水喷雾系统，其喷水强度不宜小于1.0L／(s·m)，工作时间不宜小于30min。疏散通道的喷头应采用水雾型喷头。 |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓 | （1）消防冷却水系统应设置消火栓。环状消防给水管道的每段独立管段消火栓的数量不宜超过5个； （2）石油化工码头工作平台和操作平台、引桥或引堤上应设置与消防系统压力相匹配的消火栓，并在消火栓处配备消防水枪和水带其间距不宜超过60m。与石油化工码头泡沫枪和水枪配套的消火栓宜选用DN65消火栓，消火栓栓口处的出口压力超过时0.5MPa时，应有减压设施； （3）消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定，并应符合下列规定： ① 消火栓的保护半径不应超过120m； ② 高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压计算确定，低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量可分别取15L/s、30L/s； ③ 固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于60m。消火栓的保护半径不应大于120m，且距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内。 （4）罐区的消火栓应在其四周道路边设置； （5）寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施； （6）消火栓的设置应符合下列规定： ① 宜选用地上式消火栓； ② 消火栓宜沿道路敷设； ③ 消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m； ④ 地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1.0m；距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m； ⑤ 地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施； ⑥ 地下式消火栓应有明显标志。 （7）室内消火栓的设置应符合下列要求： ① 甲、乙、丙类厂房（仓库）、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓，当单层厂房长度小于30m时，可不设； ② 甲、乙类仓库、高层厂房及高架仓库的室内消火栓间距不应超过30m，其他建筑物的室内消火栓间距不应超过50m； ③ 多层甲、乙类仓库和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管，各层设置消防水带接口；消防竖管的管径不小于100mm，其接口应设在室外便于操作的地点； ④ 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统的管网可引自同一消防给水系统，但应在报警阀前分开设置； ⑤ 消火栓配置的水枪应为直流-水雾两用枪，当室内消火栓栓口处的压力大于0.50MPa时，应设置减压设施。 |  |  |  |  |
|  | 移动式消防设施 | 灭火器 | （1）扑救可燃气体、可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂，扑救可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂，扑救烷基铝类火灾宜采用D类干粉灭火剂； （2）库区应配置灭火器。库区的控制室、电话间、化验室宜选用二氧化碳灭火器；其他场所宜选用干粉型或泡沫灭火器。可燃气体、液化烃和可燃液体的地上罐组宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个； （3）码头装卸区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，码头的中央控制室、装载臂控制室、消防控制室和变电所等宜设置二氧化碳等气体灭火器。码头装卸区内设置的灭火器的规格，宜按JTJ237-99表6.6.2选用； （4）手提式干粉灭火器的配置，应符合下列规定： ① 装卸甲、乙类油品的码头，灭火器最大保护距离不应超过9m，装卸丙类油品的码头不应超过12m；库区储存、装卸甲类设施的灭火器的最大保护距离不宜超过9m，乙、丙类设施不宜超过12m； ② 每一个配置点的灭火器数量不应少于2具，多层构架应分层配置； ③ 危险的重要场所宜增设推车式灭火器。在甲、乙类油品装载臂或接口15m范围内宜增设一辆推车式干粉灭火器。 （5）液化天然气码头在工作平台和操作平台上应设置足够的手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器； （6）港区辅助生产场地的适当位置应设置于提式或推车式灭火器；辅助建筑物内应设置二氧化碳或干粉手提式灭火器； （7）可燃气体、液化烃和可燃液体的铁路装卸栈台应沿栈台每12m处上下各分别设置二个手提式干粉型灭火器； （8）各项灭火设施配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的有关规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火砂 | 库区、加油站、危险品库场等应配置2m3的灭火砂。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防车 | （1）石油化工码头消防车辆的车型应根据被保护对象选择，以大型泡沫消防车为主，且应配备干粉或干粉-泡沫联用车；大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通讯指挥车； （2）通行消防车的液化石油气码头，宜采用干粉消防车； （3）设有固定消防系统的一级石油库中，固定顶罐单罐容量不小于10000m3或浮顶油罐单罐容量不小于20000m3时，应配备2辆泡沫消防车或2台泡沫液储量不小于7000L的机动泡沫设备； （4）设有固定消防系统，油库总容量≥50000m3的二级石油库中，固定顶罐单罐容量不小于10000m3或浮顶油罐单罐容量不小于20000m3时，应配备1辆泡沫消防车或1台泡沫液储量不小于7000L的机动泡沫设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 移动式消防炮 | （1）采用半固定式灭火方式的石油化工码头，当选用移动式消防炮时应符合下列规定： ① 消防炮的数量不应少于两门； ② 与消防炮配套的消火栓或管牙接口的口径及数量应经计算确定。 （2）库区下列场所可采用移动式泡沫炮： ① 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐； ② 润滑油储罐； ③ 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防水带 | 引桥或引堤上的消防供水管上应设消火栓或管牙接口，并在消火栓处配备消防水枪和水带其间距不宜超过60m。 |  |  |  |  |
|  | 消防供水设施 | 消防船/消拖两用船 | （1）石油化工码头作业期间，水上消防设施的监护应符合下列规定： ① 消防船或拖消两用船的配备数量，应根据需要水上消防设施提供的冷却水量来确定； ② 装卸甲类油品的一级码头，至少应有一艘消防船或拖消两用船进行监护； ③ 每艘消防船消防炮的总流量不应小于120L/s，每艘拖消两用船消防炮的总流量不应小于100L/s。 （2）液化天然气船舶装卸作业时，应有一艘警戒船在附近水面值守，并至少有一艘消防船或消拖两用船在旁监护；（3）液化天然气码头新建的消防船或消拖两用船的消防炮总流量、射程等对外消防性能应达到第1 类消防船的要求。非新建的，每艘消防船消防炮的总流量不应小于120L/s，每艘消拖两用船消防炮的总流量不应小于100L/s。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵房 | （1）石油化工码头消防泵房的耐火等级不应低于二级，其位置宜靠近装卸石油化工码头，但与保护对象的距离不宜小于35m，并应满足水泵启动后将水或泡沫混合液输送到最远灭火点的时间不超过5min的要求； （2）石油化工码头消防泵房宜与生活或生产水泵房合建，其耐火等级不应低于二级。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵 | （1）消防水泵应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证消防水泵再次自灌启动时，应设辅助引水系统； （2）消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定： ① 每台消防水泵宜有独立的吸水管；两台以上成组布置时，其吸水管不应少于两条，当其中一条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量； ② 成组布置的水泵，至少应有两条出水管与环状消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时，其余出水管应能输送全部消防用水量； ③ 泵的出水管道应设防止超压的安全设施； ④ 出水管道上，直径大于300mm的阀门不应选用手动阀门，阀门的启闭应有明显标志。 （3）消防水泵、稳压泵、泡沫混合液泵应分别设置备用泵；当消防冷却水泵与泡沫混合液泵的压力、流量接近时，可共用1台备用泵。备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力； （4）泡沫消防泵泡沫比例混合器和泡沫原液罐的设计应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的有关规定； （5）消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动； （6）消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防水池（罐） | 港区水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐），并应符合下列规定： ① 消防水池的容积，应满足火灾延续时间内岸上消防设施用水量的要求，当在火灾情况下能保证向消防水池连续补水时，其容积可减去火灾延续时间内的补水量； ② 当消防水池的容积超过1000m3时，应分设或分隔成两个消防水池，并在两池间设带阀门的连通管； ③ 消防水池的补水时间不宜超过48h。石油库设有消防水池时，其补水时间不应超过96h； ④ 消防用水与生活生产用水合并的水池，应有确保消防用水不被它用的技术措施； ⑤ 寒冷地区应设防冻措施； ⑥ 消防水池（罐）应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警装置 | 手动报警按钮 | （1）石油化工码头及引桥上应设置手动报警按钮； （2）储油区和装卸区内，宜设置户外手动报警设施； （3）甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m. |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 | （1）液化天然气码头应设置声光自动火灾报警系统。码头控制室和配电间应设置火灾自动报警系统，并应设置气体灭火系统； （2）石油化工码头消防控制室内应设置灯光报警装置和音响报警装置，其中一种发生的任何故障不应影响另一种装置正常工作； （3）封闭式危险品集装箱库应设置火灾自动报警系统，其设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) 的有关规定。 （4）单罐容量≥50000m3的浮顶油罐应设火灾自动报警系统； （5）火灾自动报警系统的设计应符合下列规定： ① 生产区、公用工程及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施等火灾危险性场所应设置区域性火灾自动报警系统； ② 两套及两套以上的区域性火灾自动报警系统宜通过网络集成为全厂性火灾自动报警系统； ③ 火灾自动报警系统应设置警报装置。当生产区有扩音对讲系统时，可兼作为警报装置；当生产区无扩音对讲系统时，应设置声光警报器； ④ 区域性火灾报警控制器应设置在该区域的控制室内；当该区域无控制室时，应设置在24h有人值班的场所，其全部信息应通过网络传输到中央控制室； ⑤ 火灾自动报警系统可接收电视监视系统（CCTV）的报警信息，重要的火灾报警点应同时设置电视监视系统； ⑥ 重要的火灾危险场所应设置消防应急广播。当使用扩音对讲系统作为消防应急广播时，应能切换至消防应急广播状态； ⑦ 全港区性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心，宜配置可显示全港区消防报警平面图的终端。 |  |  |  |  |
|  | 其他消防安全设施 | 自动灭火系统 | （1）仓库内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按GB50016-2006第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。 （2）仓库内局部设置自动灭火系统时，其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 |  |  |  |  |
|  |  | 防火门 | （1）在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门； （2）防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门，其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h； （3）防火门的设置应符合下列规定： ① 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能； ② 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能； ③ 防火门内外两侧应能手动开启（GB50016-2006第7.4.12条第4款规定除外）； ④ 设置在变形缝附近时，防火门开启后，其门扇不应跨越变形缝，并应设置在楼层较多的一侧。 |  |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 防火分区间采用防火卷帘分隔时，应符合下列规定： - 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护；符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定，但其火灾延续时间不应小于3.0h； （2）防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 |  |  |  |  |
|  |  | 疏散门 | 建筑中的疏散用门应符合下列规定： （1）民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时，其门的开启方向不限； （2）民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门； （3）仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门，首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门，但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门； （4）人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门，或设有门禁系统的居住建筑外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置标识和使用提示。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源 | （1）装卸甲、乙类油品的一、二级码头的消防设备，应按一级负荷供电；装卸甲、乙类油品的三级和丙类石油化工码头的消防设备，应按二级负荷供电。一、二级负荷的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的有关规定； （2）当仅采用电源作为消防水泵房设备动力源时，应满足一级负荷供电要求； （3）石油化工码头消防供电的第二电源，宜采用外接电源。当采用外接电源确有困难或不经济时，应设置自备发电设备； （4）石油化工码头的消防用电设备应采用专用的供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显的标志； （5）消防用电设备的两个电源，应在最末一级配电箱处自动切换。自备发电设备，应设有自动启动装置。 |  |  |  |  |
| ## 5安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止标志 | 禁止吸烟 | 有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所和禁止吸烟的公共场所等，如：石油化工品码头及库区、木工、油漆作业场地等，应设置禁止吸烟标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止烟火 | 有甲、乙类、丙类火灾危险物质的场所，如：石油化工品码头及库区、施工工地等，应设置禁止烟火标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止带火种 | 有甲类火灾危险物质及其他禁止带火种的各种危险场所 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止用水灭火 | 储运、使用中有不准用水灭火的物质的场所，如：变压器室、乙炔站、各种油库等，应设置禁止用水灭火标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止放置易燃物 | 具有明火设备或高温的作业场所，如：石油化工品库区、各种焊接、切割场所等，应设置禁止放置易燃物标志 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止堆放 | 消防器材堆放处、消防通道及石油化工品库区主通道等，应设置禁止堆放标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止启动 | 暂停使用的设备附近，如：设备检修、更换零件等，应设置禁止启动标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止合闸 | 设备或线路检修时，相应开关附近，应设置禁止合闸标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止转动 | 检修或专人定时操作的设备附近，应设置禁止转动标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止靠近 | 不允许靠近的危险区域，如：高压线、输变电设备的附近等，应设置禁止靠近标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止入内 | 易造成事故或对人员有伤害的场所，如：高压设备室、各种污染源入口处等，应设置禁止入内标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止停留 | 对人员有直接危害的场所，如：危险路口等处，应设置禁止停留标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止通行 | 有危险的作业区域，应设置禁止通行标志 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止跨越 | 禁止跨越的危险地段，如：专用的运输通道、其他作业流水线，作业现场的沟、坎、坑等，应设置禁止跨越标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止拍照 | 火灾、爆炸场所，如：石油化工品码头及库区、加油站等，应设置禁止拍照标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止蹬踏 | 高温、腐蚀性、塌陷、坠落、翻转、易损等易于造成人员伤害的设备设施表面 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止无关船舶停靠 | 码头前沿应设置禁止无关船舶停靠的标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止穿化纤服装 | 有静电火花会导致灾害或有炽热物质的作业场所，如焊接、有易燃易爆物质的场所等，应设置禁止穿化纤服装标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止穿带钉鞋 | 有静电火花会导致灾害或有触电危险的作业场所，如有易燃易爆气体、带电作业场所等 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止开启无线移动通讯设备 | 火灾、爆炸场所以及可能产生电磁干扰的场所，如加油站、油库、化工装置区等，应设置禁止开启无线电移动通讯设备标志。 |  |  |  |  |
|  | 警告标志 | 注意安全 | 易造成人员伤害的场所及设备等，应设置注意安全标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 当心火灾 | 易发生火灾的危险场所，如可燃性物质的储存、装卸、使用等地点 |  |  |  |  |
|  |  | 当心爆炸 | 易发生爆炸危险的场所，如易燃易爆物质的储运、使用、装卸或受压容器等地点 |  |  |  |  |
|  |  | 当心腐蚀 | 有毒性物质（GB12288-2005中第8类所规定的物质）的作业地点 |  |  |  |  |
|  |  | 当心中毒 | 剧毒品及有毒物质（GB12288-2005中第6类第1项所规定的物质）的储运、装卸及使用场所 |  |  |  |  |
|  |  | 当心触电 | 有可能发生触电危险的电器设备和线路，如配电室、开关等 |  |  |  |  |
|  |  | 当心电缆 | 在暴露的电缆或地面下有电缆处施工的地点 |  |  |  |  |
|  |  | 当心自动开启 | 配有自动启动装置的设备 |  |  |  |  |
|  |  | 当心低温 | 易于导致冻伤的场所，如存在液化气体的场所等 |  |  |  |  |
|  |  | 当心跌落 | 易于跌落的地点，如楼梯、台阶等 |  |  |  |  |
|  |  | 当心滑倒 | 地面有易造成伤害的滑跌地点，如地面有油、冰、水等物质 |  |  |  |  |
|  |  | 当心落水 | 落水后可能产生淹溺的场所或部位，如消防水池、码头等 |  |  |  |  |
|  | 指令标志 | 必须戴防护眼镜 | 对眼睛有伤害的各种作业场所和施工场所 |  |  |  |  |
|  |  | 必须戴防毒面具 | 具有对人体有害的气体、烟尘等场所，如有毒物散发的地点或处理有毒物造成的事故现场 |  |  |  |  |
|  |  | 必须戴安全帽 | 头部易受外力伤害的作业场所 |  |  |  |  |
|  |  | 必须系安全带 | 易发生坠落危险的作业场所，如修理、安装等地点 |  |  |  |  |
|  |  | 必须穿防护服 | 具有辐射、高温及其他需穿防护服的作业场所 |  |  |  |  |
|  |  | 必须穿救生衣 | 易发生溺水的作业场所，如码头前沿、船舶、海上工程结构物等 |  |  |  |  |
|  |  | 必须戴防护手套 | 易伤害手部的作业场所，如具有腐蚀、污染、灼烫、冰冻及触电危险的作业等地点 |  |  |  |  |
|  |  | 必须穿防护鞋 | 易伤害脚部的作业场所，如具有腐蚀、灼烫、触电等危险作业的地点 |  |  |  |  |
|  |  | 必须接地 | 防雷、防静电场所 |  |  |  |  |
|  |  | 必须拔出插头 | 在设备维修、故障、长期停用、无人值守状态下 |  |  |  |  |
|  |  | 必须洗手 | 接触有毒有害物质作业后 |  |  |  |  |
|  |  | 必须加锁 | 剧毒品、危险品库等地点 |  |  |  |  |
|  |  | 消除人体静电标志 | 石油化工码头及库区等应设置消除人体静电装置，并设置“消除人体静电”指令标志。 |  |  |  |  |
|  | 指标标志 | 紧急出口 | 便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处 |  |  |  |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 危险性作业场所，应设置疏散指示标志，疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。 |  |  |  |  |
|  |  | 临时集合点标志 | 在紧急疏散出口附近的开阔区域，应设置临时集合点标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 可动火区 | 经有关部门划定的可使用明火的地点 |  |  |  |  |
|  |  | 急救点 | 设置现场急救仪器设备及药品的地点 |  |  |  |  |
|  | 警示标志 | 液化天燃气码头警示标志 | 液化天然气码头应设置警示标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 限速标志 | 港区出入口处、港区内道路适当位置应设置限速标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 限高标志 | 管线跨越道路等场所，应设置限速标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 非作业车辆停泊标志 | 可用于停放非作业车辆的区域应设置非作业车辆停泊标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 接电箱井盖识别标志 | 码头、港区内接电箱井盖应设置识别标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 上水栓井盖识别标志 | 码头、港区内上水栓井盖应设置识别标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 护轮坎/护轮槛警示标志 | 护轮坎/护轮槛应涂刷醒目的标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 管廊架桥墩警示标志 | 管廊架墩下部应设置带有警示色的标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 职业病危害警示标志 | 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防安全标志 | 消防设施、器材应设置消防安全标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 防火标志 | 消防安全重点单位应确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。 |  |  |  |  |
|  | 设备管线机电缆标志 | 设备和管线标志 | 设备、管线涂识别色、识别符号和安全标志（识别符号由物质名称、流向和主要艺参数等组成） |  |  |  |  |
|  |  | 管道介质名称标志 | 物料管道应涂刷介质名称标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 管道介质流向标志 | 物料管道应涂刷介质流向标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 软管最大工作压力标志 | 软管应设置最大工作压力标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 软管最高/最低工作温度标志 | 软管应设置最高/最低工作温度标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱标志 | 配电箱应设置明显标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆标志 | 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50ｍ处，设有编号、型号及起止点等标记。 |  |  |  |  |
|  | 交通标志标线 | 交通标志 | 码头、港区内交通标志的设置应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》(GB 5768) 的有关规定。在设置地上交通标志时，应避免与生产设施发生矛盾。 |  |  |  |  |
|  |  | 行车道标线 | 码头、库区应设置明显的行车道标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 分道线 | 停车场应有明确的分道线标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆运行路线标线 | 码头、港区内应设定明显的车辆运行路线标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 人行线 | 码头、港区内应标划明显的人行线标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 引导标志 | 车辆通道应有明显的引导标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 停车位标志 | 停车场应有明确的停车位标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆等候区标线 | 港区内，如危险品车辆等候区设置车辆等候区标线 |  |  |  |  |
|  |  | 人员配戴标志 | 装卸作业指挥人员佩戴的标志应明显，指挥信号应清晰、准确 |  |  |  |  |
|  | 信号及警示灯 | 夜间警示灯 | （1）大中型码头前沿宜设置夜间指示灯； （2）液化天然气码头应设置夜间警示灯； （3）指示灯可采用固定式或移动式。固定式指示灯可设在护轮槛上。 |  |  |  |  |
|  |  | 雾天指示灯 | 大中型码头前沿宜设置雾天指示灯，指示灯可采用固定式或移动式。固定式指示灯可设在护轮槛上。 |  |  |  |  |
|  |  | 事故报警信号 | 在易发生事故和人员不易观察到的地方、场所和装置，应设置声、光或声光结合的事故报警信号 |  |  |  |  |
|  |  | 灯光疏散指示标志 | 消防泵房、消防控制室、变电所、变配电间、自备发电机房、消防值班室及屋内主要通道等处，应设置灯光疏散指示标志，其备用电源的连续供电时间不应少于30min。 |  |  |  |  |
|  |  | 装车台信号灯 | 铁路装、卸车台进车端应设有指示装、卸作业是否完成的信号灯，其开关宜设在栈台上。 |  |  |  |  |
| ## 6个体防护设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 头部护具类 | 安全帽 | 石油化工码头前沿、石油化工品库区等存在头部可能造成冲击、剌穿、挤压等伤害危险场所内的作业人员应佩戴安全帽。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作帽 | 化验室等场所存在头部脏污、擦伤、长发被绞碾的作业人员应佩戴工作帽。 |  |  |  |  |
|  |  | 防寒帽 | 寒冷地区冬季室外露天作业场所等存在头部或面部冻伤的作业人员应佩戴防寒帽。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸护具类 | 过滤式防毒面具 | 石油化工码头或石油化工品库区等存在窒息、中毒等危险作业场所的作业人员应配备过滤式防毒面具（使佩戴者呼吸器官与周围大气隔离，由肺部控制或借助机械力通过导气管引入清洁空气供人体呼吸）。 |  |  |  |  |
|  |  | 自给式空气呼吸器 | 石油化工品储罐内部、船舱内部等存在对人体有害的毒气、烟雾及悬浮于空气中的有害污染物或缺氧的危险场所作业人员应佩戴自给式空气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |
|  |  | 长管面具 |  |  |  |  |  |
|  | 眼（面）护具类 | 焊接眼面防护具 | 焊接作业场所等存在因有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素而易造成眼睛、面部（含颈部）伤害的 作业人员应佩戴焊接眼面防护具。 |  |  |  |  |
|  |  | 防射性护目镜 | 从事石油化工品储罐罐壁探伤等危险作业的人员为了防御X、Y射线、电子流等电离辐射物质对眼部的伤害应佩戴防放射性护目镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐蚀液护目镜 | 需要防御酸、碱等有腐蚀性化学液体飞溅对人眼产生伤害的作业人员应佩戴防腐蚀液护目镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 石油化工码头、库区等有可能发生作业人员化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点应配置洗眼器，且应根据可能产生或存在的职业性危害因素及其危害特点设置，作业人员应用不间断的清洁水冲洗眼部，以免眼球等部位发生化学性灼伤。 |  |  |  |  |
|  | 手部防护类 | 防化学品手套 | 石油化工品库区等需要防御有毒物质伤害手部的作业人员应佩戴防化学品手套。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电手套 | 需要防止静电积聚引起伤害的作业人员应佩戴防静电手套。 |  |  |  |  |
|  |  | 耐酸碱手套 | 酸碱储罐区等需要防御接触酸(碱）造成伤害的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 耐油手套 | 油泵房等场所需要防御保护手部皮肤以避免受油脂类物质剌激的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 防机械伤害手套 | 设备检维修作业人员等。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 | 变配电所等场所的作业人员为了确保手部与带电物体绝缘、免受电流伤害应佩戴绝缘手套。 |  |  |  |  |
|  | 脚部防护类 | 隔热阻燃鞋 | 焊接、金属切割等作业场所需要防御高温、熔融金属火花和明火等伤害的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电鞋 | 在石油化工品码头、库区等场所需要能及时消除人体静电积累的作业人员应穿戴防静电鞋。 |  |  |  |  |
|  |  | 防化学品鞋 | 酸、碱泵房等场所需要保护脚或腿防止化学飞溅所带来伤害的作业人员应穿戴防化学品鞋（靴）。 |  |  |  |  |
|  |  | 耐油鞋 | 污油池等场所需要防止油污污染的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 防滑鞋 | 石油化工品罐顶维护作业等需要防止滑倒以及用于登高或在油渍、钢板、冰上等湿滑地面上行走的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘鞋 | 变配电房等场所需要在电气设备上工作时防范触电伤害的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 耐酸碱鞋 | 酸、碱泵房等需要防范酸、碱对足部造成伤害的作业人员。 |  |  |  |  |
|  | 防护服类 | 防水服 | 雨季露天作业等场所需要防御水透过和漏入的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 化学品防护服 | 酸、碱泵房等场所需要防御危险化学品飞溅、与人体接触易造成危害的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 阻燃防护服 | 明火、散发火花附近操作有辐射热和对流热、在有易燃物质并有着火危险场所的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 防静电服 | 石油化工码头及库区、便配电所等存在引发电击、火灾及爆炸危险场所的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 热防护服 | 锅炉房等场所需要防御高温、高热、高湿度的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 防油服 | 污油池清理作业现场等场所需要防御油污接触人体的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘服 | 带电作业时需要身体防护（防7000V以下高电压）的作业人员。 |  |  |  |  |
|  | 其他防护类 | 安全带 | 需要减小人体从高处坠落时产生的冲击力、防止坠落者与地面或其他障碍物碰撞、有效控制整个坠落距离的作业人员应佩戴安全带，主要用于高处作业、攀登及悬吊作业，保护对象为体重及负重之和最大100kg的使用者。 |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣（圈） | 码头前沿等需要防止落水沉溺及便于救助的作业人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全网 | 码头前沿、船梯两侧等处需要防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物及物击伤害的场所应设置安全网。 |  |  |  |  |
|  |  | 不断水的冲淋设施 | 可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作场所应设置不断水的冲淋设施，以防范或减小危险化学品灼伤等意外伤害，且应根据可能产生或存在的职业性危害因素及其危害特点设置。 |  |  |  |  |

辽宁省交通运输厅办公室                2024年11月12日印发