DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—XXXX

公路桥梁安全监测系统技术规程

Technical specification for structural safety monitoring systems of highway bridges

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

辽宁省地方标准

公路桥梁安全监测系统技术规程

Technical specification for structural safety monitoring systems of highway bridges

主编单位：辽宁省交通规划设计院有限责任公司

（公路桥梁诊治技术交通运输行业研发中心）

辽宁省交通运输事业发展中心

批准部门：辽宁省市场监督管理局

实施日期：XXXX年XX 月XX日

目  次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	2

5　传感器子系统	2

5.1　传感器选型	2

5.2　传感器布置原则	3

5.3　传感器安装	4

6　数据采集处理与传输子系统	7

6.1　数据采集	7

6.2　数据处理	8

6.3　数据传输	8

7　数据存储与管理子系统	8

7.1　数据库系统设计要求	8

7.2　数据库系统运行管理	9

7.3　系统交互	10

8　系统验收与维护	10

8.1　系统验收	10

8.2　系统维护	11

附录A（规范性附录）　线缆敷设	13

附录B（规范性附录）　桥梁安全监测系统验收表	16

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本规程由辽宁省交通运输厅提出并归口。

本规程主编单位：辽宁省交通规划设计院有限责任公司（公路桥梁诊治技术交通运输行业研发中心）、辽宁省交通运输事业发展中心。

本规程参编单位：大连理工大学、辽宁省高速公路运营管理有限责任公司。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：沈阳市和平区十三纬路19号，联系电话：024—23867960。

标准起草单位通讯地址：沈阳市苏家屯区河榕路1号，联系电话：024—67856519。

本规程主要起草人员：。

公路桥梁安全监测系统技术规程

- 范围

本标准规定了公路桥梁安全监测系统的总则、传感器子系统、数据采集处理与传输子系统、数据存储与管理子系统、系统验收与维护等内容。

本标准适用于辽宁省既有和新建的各类公路桥梁施工期及运营期的结构安全监测系统设计、实施和运行管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22358-2008  大坝安全监测系统验收规范

GB/T 33213-2016  无损检测 基于光纤传感技术的应力监测方法

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB/T 50344-2004  建筑结构检测技术标准

GB 50462-2015  数据中心基础设施施工及验收规范

GB 50982  建筑与桥梁结构监测技术规范

CECS 333:2012  结构健康监测系统设计标准

JGJ/T 302-2013  建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范

JTG H11  公路桥涵养护规范

JTG/T H21  公路桥梁技术状况评定标准

JTG/T J21-2011  公路桥梁承载力检测评定规程

JT/T 1037-2016  公路桥梁结构安全监测系统技术规程

- 术语和定义

  - 桥梁安全监测系统  bridge safety monitoring system

用于监测桥梁结构安全的系统。

  - 传感器  sensor

将感受到的被测量信息按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

  - 结构整体响应 structural global response

在荷载作用下桥梁结构整体的振动、位移、变形和转角等。

  - 结构局部响应 structural local response

在荷载作用下桥梁结构局部的应变、裂缝、腐蚀、拉索索力、支座反力等。

  - 数据采集 date acquisition

从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动获取信息的过程。

  - 数据处理  data processing

通过滤波、降噪、缺失值和异常值处理、数据变换、数据降维、数据融合、特征提取等方式进行数据加工的过程。

  - 数据传输  data transmission

通过有线或无线方式将数据从一个地方传送到另一个地方的通信过程。

  - 数据库系统 database system

由数据库及其管理软件组成的系统，是存储介质、处理对象和管理系统的集合体。

  - 系统交互 system interaction

人机之间或系统与系统之间的集成和对接。

  - 专项检查 special inspection

根据特定目的对桥梁开展重点检查活动。

  - 系统维护 system maintenance

为保持桥梁监测系统正常工作进行的检查修复活动。

- 总则

  - 为规范辽宁省公路桥梁安全监测系统设计，加强桥梁安全监测系统的施工和管理水平，保障桥梁施工期及服役期安全，特制定本规程。

  - 桥梁结构安全监测系统的设计应充分考虑结构特点、场地环境和荷载条件，结合工程结构各个阶段不同检测需求，以安全可靠、技术先进、绿色环保、经济合理、便于维护为主要原则。

  - 桥梁结构安全监测系统应与桥梁管理系统相兼容，如对多个结构进行联测时，应考虑系统内部数据兼容性及共享性等需求。

  - 桥梁安全监测系统架构包括传感器模块、数据采集处理传输模块、数据管理存储模块，通过系统集成各个模块协调工作。

  - 辽宁省内公路桥梁安全监测系统设计方案，除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 传感器子系统

  - 传感器选型

    - 传感器的选型应符合下列要求：

- 根据监测对象结构特点和具体使用环境，遵循“安全可靠、技术先进、绿色环保、经济合理、便于维护”为主要原则选择传感器的类型和数量；

- 传感器应满足监测系统对灵敏度、通频带、动态范围、量程、线性度、稳定性、漂移、供电方式及寿命的要求；

- 传感器在使用期间应具有良好的稳定性和抗干扰能力；

- 宜选用有补偿功能的传感器；

- 传感器应具有良好而稳定的重复性。

    - 在桥梁监测系统中，不同的参数须选择相应的传感器，传感器主要用于监测三类参数：

- 诸如风、温度、湿度、降雨量、车辆荷载、地震、船舶撞击力等荷载与环境监测；

- 诸如变形、位移、倾角和加速度等结构整体响应；

- 诸如索力、支座反力、裂缝、构件局部应变、腐蚀、冻融等结构局部响应。

    - 传感器的量程应满足监测系统要求，最大监测值宜为满量程的80%~90%，且不应超过满量程。

    - 传感器应具有良好而稳定的分辨率，且不应低于所需监测参数的最小单位量级。

    - 实时监测要求较高的传感器，尚应考虑传感器的传递函数、频率响应函数、静态标定与校准、动态标准与校准等动态特性。

    - 传感器应得到有资质的第三方测试认证，具有测试证书，其测试证书内容至少包括：量程、线性度、分辨率、灵敏度、温度系数和预期寿命等。

    - 常见传感器类型及相应监测内容见表1。

- 常用传感器类型

| 监测类别 | 监测内容 | 传感器类型 |
| --- | --- | --- |
| 荷载与环境监测 | 风荷载 | 机械式风速仪、多普勒雷达、全球定位系统投落送、多普勒声达、叶轮式风速计、超声波风速仪、风压计等 |
|  | 温度 | 热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器、半导体温度传感器、膨胀式温度计、光纤温度计、红外测温仪、光学温度计等 |
|  | 湿度 | 电子湿度计等 |
|  | 降雨量 | 雨量计等 |
|  | 车辆荷载 | 测力传感器、石英压电传感器、光纤称重传感器等 |
|  | 地震荷载 | 地震仪、强震仪 |
| 结构整体响应 | 位移 | 连通管、线性可变差动变压位移传感器（LVDT）、电阻电位计、激光测距仪、微波干涉仪等 |
|  | 倾角 | 水准式倾角仪、光纤光栅式倾角计等 |
|  | 加速度 | 压电加速度计、伺服式加速度计、电容式加速度计、雷达测速仪、激光多普勒测速仪等 |
| 结构局部响应 | 应变 | 电阻式应变片、箔型应变片、光纤光栅应变传感器、分布式光纤传感器、振弦式应变传感器、压电薄膜传感器等 |
|  | 腐蚀 | 腐蚀传感器 |
|  | 索力 | 锚索计、磁通量索力计 |
|  | 冻融 | 冻融损伤传感器 |

  - 传感器布置原则

    - 根据桥梁结构特点、现场环境条件及传感器类型，对桥梁进行结构内力分析、结构易损性分析、结构危险性分析确定传感器的布设位置。

    - 传感器不应安装在可能超过其所能承受的环境条件的场所，安装位置的选择应满足各种设计条件下可用性的要求。

    - 传感器的布置应考虑下列因素：

- 所选择的位置能尽可能全面地、精确地获取结构参数的信息；

- 所选的位置测得的响应对结构参数的变化较为敏感；

- 宜布置在结构反应最不利位置或已损伤位置；

- 布置的位置应考虑方便安装和更换传感器；

- 布置的位置应考虑尽量减少信号的传输距离；

- 测点的数量和布置范围应该有冗余量，结构重要部位应增加测点。

    - 在满足监测要求的前提下，优化传感器的布置方案，利用尽可能少的传感器获取全面、精确的桥梁状态参数信息。

    - 传感器的布置不能造成对桥梁的破坏，不影响桥梁整体美观，不干扰桥梁上车辆、行人的正常通行。

    - 传感器应布置在便于人员定期检查、维修、拆装和更换的场所，应按试验和监视的要求提供足够的照明、电源、水源、工具服务等工作条件。

    - 传感器布设地点应尽可能避免易腐蚀、易损伤位置，对已安装的传感器应做好防雷、防雨水冲刷、防盗等保护措施，线缆敷设相关规定见附录A。

  - 传感器安装

    - 应变传感器

      - 应变监测应选择结构受力较大或最易破坏的关键位置，受力复杂的部位宜设置三向应变测点。

      - 应变监测可采用电阻应变片、箔形应变片、光纤光栅应变传感器、振弦式应变传感器、压电薄膜传感器等应变监测元件进行监测。

      - 对于新建钢筋混凝土构件，宜采用埋入式应变传感器；对于既有桥梁结构，可在结构表面埋设膨胀螺栓，将应变传感器焊接于膨胀螺栓。宜选用自带温度补充功能的传感器。

      - 长期监测时，传感器的安装应尽可能采用焊接或栓接形式；短期特殊工作情况下，可采用环氧树脂胶或其他胶将传感器粘贴在结构表面。

      - 埋入式应变传感器安装位置与设计监测点的距离偏差应小于30mm，角度偏差应小于1°，表贴式应变传感器安装位置与设计监测点的距离偏差应小于20mm，角度偏差应小于0.5°。

      - 应变传感器埋没前必须对特征参数进行测定，主要包括：密封性检验、力学性能检验和温度性能检验，满足要求后方可投入使用。

      - 应变传感器安装后应及时对设备进行检查，满足要求后方能投入使用，发现问题应及时处理或更换。

      - 应变传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 位移传感器

      - 采用连通管式静力水准系统测量变形时，传感器固定安装在监测点上，所有测点液面应位于同一水准面高度，初始安装时各传感器也应处于同一高度。

      - 连通管式静力水准仪工作状态下应保证管内液体的流动性，冬季环境温度低于0℃的地区，填充液应采用防冻液。

      - 使用LVDT位移传感器时，传感器测头安装方向对准被测物体。LVDT传感器工作过程中，铁心的运动不应超过线圈的工作范围。

      - 位移传感器的安装过程应严格按照传感器示意图进行连接，不得私自进行拆卸改装维修等操作。

      - GNSS位移测量系统观测墩底部基础牢固浇筑，墩顶表面应保持水平，垂直方向需安装强制对中器，观测墩必须设置避雷装置。

      - GNSS位移测量系统天线应安装保护罩，并加装有源射频线防雷装置。天线相位中心应保持稳定，变化量不应超过1mm。

      - 位移传感器的安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 地震动传感器

      - 地震动传感器应安装在专用基座上，保证连接牢固可靠。仪器墩应设置地理“北”标志，标志牌指向误差应小于1°。

      - 应按仪器使用说明书规定内容设置传感器工作参数，地震烈度仪应至少内置阈值触发方法和STA/LTA比值触发方法。

      - 地震烈度仪应采用直流供电或者POE供电。采用直流供电时，供电电压在9V~18V范围内地震烈度仪可以正常工作。

      - 安装完成后应对地震监测设备进行性能检查和人工触发试验，确保仪器工作正常方可投入使用。

      - 应对监测设备采取必要的防雷措施，保护设备在极端天气情况下不受破坏。

      - 地震动传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 温湿度传感器

      - 温湿度监测范围包括环境及构件温度监测和环境湿度监测。

      - 温度传感器可选用热电偶、热电阻、光纤光栅温度传感器等，应根据监测对象特点和监测环境综合确定。

      - 考虑到日照辐射引起结构温度不均匀分布，温度监测宜在结构迎光面和背光面分别设置温度传感器。

      - 温度传感器布设位置与数量需根据结构体内温度场的分布情况和设计要求来确定，应反映结构竖向和水平向温度场变化规律，布置在温度梯度变化较大位置。

      - 温度传感器接头应安装牢固，并与结构钢筋及固定架金属体绝热。

      - 温度传感器周围应进行保护措施，混凝土浇筑和振捣过程不得对传感器及其引出线造成破坏。

      - 湿度传感器可选用氯化锂湿度计、电阻电容湿度计和电解湿度计等，应根据监测对象特点和监测环境综合确定。

      - 桥梁湿度传感器宜布置在桥梁湿度变化较大和对湿度比较敏感的部位，单体桥梁湿度测点数量不宜少于两个。

      - 湿度传感器应加装透气防尘罩，安装在空气流通的部位。

      - 温度传感器的监测精度宜为±0.5℃，湿度传感器的监测精度宜为±2%RH。

      - 温度传感器和湿度传感器的安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 风速风向传感器

      - 风荷载监测内容主要包括风速监测和风向监测，测点宜布置在跨中桥面两侧、塔顶、拱顶等重点部位，大跨度桥梁宜结合风场空间相关性适当增加测点数量。

      - 对风敏感的特大跨桥梁宜进行风压监测，风压监测测点应根据风洞试验结果确定，未得到风洞试验数据情况下根据风荷载分布特征及桥梁表面流场特性布置。

      - 风速传感器和风向传感器应牢固安装在专用支架（风杆）上，且支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，满足抗风设计要求。支架伸出桥体长度或高度一般不少于3m，若不满足安装要求，桥面风速仪可安装于人行道或中间分隔带，安装立柱高度应大于4m。

      - 风速传感器中轴应垂直于地平面，测风面应垂直于风流方向。

      - 风速仪量程不应小于其安装高度的设计风速，风速测量精度宜为0.1m/s。

      - 风向传感器安装完成后应进行方向校验，检查风向传感器的指北杆是否指北。风向正确后，应检查风杆是否垂直。

      - 风速风向传感器应保证可以在雷雨环境下正常工作，传感器安装支架顶端应安装避雷装置。

      - 风速计和大气温度计可一并安装在结构表面，直接置于大气中获得有代表性的信息。

      - 风速风向传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 车辆荷载传感器

      - 车载传感器包括石英压电称重传感器、光纤称重传感器、压电薄膜传感器、弯板式传感器、动态称重系统等。

      - 车载传感器安装前应对前60m后30m引道路面平整度进行处理，引道平整度检验应符合传感器设备要求。引道宽度应超出传感器两端各300mm以上且总宽度不小于3m，引道纵坡和横坡坡度均不应大于2%。

      - 车载传感器量程应根据桥梁路面车辆荷载限重和车辆轴载大小确定，传感器监测量程不宜小于限载车辆单轴重量的200%。

      - 埋入路面下的车载传感器与上部路面应采取隔离措施，尽量消除或减少车辆产生的水平力影响。

      - 车载传感器基础处应埋好接地线，接地电阻应小于4Ω。

      - 车载传感器安装时不得超开挖、超切割道路路面，且不应导致路面开裂。

      - 车载传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 裂缝传感器

      - 裂缝长度和较大裂缝的宽度可采用钢尺或者其他机械式测量仪器测量，每个测点每次测量次数不宜少于3次。

      - 宽度小于1mm的裂缝，可采用电测仪器法，分辨率不应大于0.01mm。

      - 裂缝传感器的量程应大于裂缝的预警宽度，传感器的测量方向应与裂缝走向垂直，垂直度偏差不应大于1°。

      - 裂缝监测前应掌握其位置、宽度、深度、走向等信息，然后监测裂缝的宽度变化；尚未发生开裂的结构，宜监测其应变变化，并结合人工观测结构状态。

      - 裂缝传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 加速度传感器

      - 加速度传感器安装前应确保安装表面密实均匀，安装表面平整度应优于3mm。

      - 加速度传感器与被测构件之间宜采用刚性连接，传感器主灵敏轴和所测量的振动方向应成一条直线，并采取有效措施防止加速度传感器发生滑动。

      - 加速度传感器在使用时应远离工程结构内的振源，如运行的机械设备、频繁使用的通道等。

      - 加速度传感器应采取适当方式进行保护，避免环境冲击破坏传感器的正常使用。

      - 加速度传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 腐蚀传感器

      - 沿海氯离子含量较高的地区或有特殊设计要求的桥梁，应对结构进行钢筋腐蚀监测。

      - 钢筋腐蚀监测位置应根据监测内容，结合桥梁结构特点、特殊部位确定，在力与侵蚀环境分别作用的区域和共同作用的区域分别设置测点。

      - 腐蚀监测传感器可采用外置式与嵌入式两种方式布置。对于新建结构，可将传感器埋入预定的位置，对于既有结构，可在结构测点的邻近位置外置传感器。

      - 嵌入式腐蚀传感器埋入部分不应影响构件的配筋布置。

      - 在积水或者盐分较多的区域以及腐蚀更为严重的位置，宜增设埋入探头。

      - 腐蚀传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

    - 冻融损伤传感器

      - 冬季气温较低，混凝土结构容易发生冻融破坏地区或有特殊要求的桥梁，宜对结构进行冻融损伤监测。

      - 冻融损伤传感器应得到有资质的第三方测试认证，具有测试证书，其测试证书内容至少应包括空间分辨力、温度系数和预期使用寿命。

      - 传感器安装前应将混凝土表面擦拭干净，安装表面不应钻孔、开槽等破坏混凝土结构，安装后进行防锈处理。

      - 冻融损伤传感器安装盒应固定在不锈钢钢架上，减少风荷载等对其监测结果的干扰。

      - 新建结构可在施工过程中将传感器埋入预定位置，既有结构可在结构相应测点的临近位置外置传感器。

      - 应对仪器设备进行周期性的检查和调节。

      - 冻融损伤传感器安装方法应符合相关产品的安装说明。

- 数据采集处理与传输子系统

  - 数据采集

    - 数据采集方案应根据监测对象特点、监测变量类型及监测数据要求等进行设计，采样方式和采样频率应满足监测系统要求，设计方案应符合现行国家和地方有关通信和电气工程的规定。

    - 数据采集系统的设备选型和功能设计应根据传感器的性能参数来确定。数据采集设备必须具备适应户外恶劣工作环境条件的能力，综合考虑设备的兼容性、耐久性和环境适应性，并应易于维护，便于更换。

    - 数据采集设备供电应符合下列规定：

- 采集设备电源宜采用太阳能电源单独供电或与电网电源、风能电源、柴/汽油发电机组合的供电方式；

- 采用太阳能电源或者电网电源时，应配置免维护蓄电池组，即使外部电源故障，重要监测设备仍可正常运行；

- 供配电系统宜具有断电报警功能；

- 配电设计应符合国家现行标准的相关规定。

    - 数据采集设备宜具有较好的时间同步功能、自动校准功能和一定的现场存储功能。

    - 数据采集方式应根据结构特点、测点布置方案、传感器的数量及类型等因素确定，采集设备与传感器之间有明确的拓扑关系，可采用分布式采集和集中式采集两种模式。

    - 数据采集软件应具有数据采集、存储和缓存功能，宜提供在线预览、滤波、变换和同步统计处理等基本计算功能。

    - 数据采集系统中相同类型监测变量的数据采集时间同步误差宜小于0.1ms，不同类型监测变量数据采集时间同步误差宜小于1ms。

    - 当同类或者不同类数据需要进行相关分析（含模态分析）时，相关数据应同步采集，否则可选择伪同步或异步采集。

    - 当被测物理量为结构动态响应信号时，采集设备的采样频率应在所需被测物理量的最高频率的5倍以上。采样时间间隔应根据监测对象和监测要求确定，数据采样时间有足够的长度。

    - 采集设备不应设置在潮湿、有静电、强磁场或其它可能对信号采集产生严重干扰的环境中，采集设备应具备不间断电源保障，并宜采取适当的抗干扰措施。

    - 数据采集站布置应根据传感器测点分布确定，采集到的数据具有良好的时间同步性。

  - 数据处理

    - 对采集的数据应进行预处理和后处理，预处理包括信号放大、滤波、降噪、隔离、截取和异常点处理等方式，数据后处理方式应根据数据分析要求来确定。

    - 对信号强度量级差异较大的不同信号，应严格进行采集前的信号隔离，避免强信号对弱信号的干扰。

    - 根据监测要求进行含噪信号的降噪处理，滤除采集信号中的噪声信号，提高信号的信噪比。

    - 频谱分析按照信号类型进行选择，平稳信号宜采用离散傅里叶变换，非平稳信号宜采用时频域分析方法。

    - 频谱分析宜根据信号类型选用不同窗函数进行信号截断，减少频谱能量泄露。

    - 数据单位宜采用国际单位制，时间应采用公历，时间的最低精度为秒。

  - 数据传输

    - 数据传输系统的设计应包括传感器与工作站之间的底层传输网络及工作站与服务器间的上层传输网络系统两部分，传输距离较远时采用以太网等数字信号或光纤传输技术进行传输，传输距离较近时可采用模拟信号进行传输，数据传输方案应符合国家及地方有关通信及电气工程的规定。

    - 数据传输系统应具有数据接收、处理、交换和传输的能力，应保证监测数据和指令可以在各模块之间的有效传输。

    - 数据传输子系统按照传输速度要求的不同，可采用同步传输和异步传输两种方式。

    - 数据传输子系统的设计应综合考虑数据传输距离、现场实际情况、工程现场条件、网络覆盖状况、已有的通信设施等因素，选取最佳的数据传输方案设计。

    - 数据传输系统应建立校验机制，要求数据传送和数据接收两方对传输内容进行确认。

    - 数据传输子系统中应建立数据备份机制，数据传输过程发生故障时仍然保持数据完整性和可靠性，要求数据采集站至少备份最近7天的监测数据。

    - 数据传输软件应能实现实时数据与系统参数数据的传输通信。

    - 数据传输系统应设计特殊情况下的应急预案，数据传输通道因发生故障而中断时，故障排除后应将中断时间内的所有数据补发给接收端。

- 数据存储与管理子系统

  - 数据库系统设计要求

    - 数据库系统设计应以“可靠性、兼容性、先进性、可扩展性、经济性”为基本原则，保障监测系统正常运行。

    - 监测系统数据库应包括监测设备管理、监测信息管理、结构模型信息管理、评估分析信息管理、数据转储管理、用户管理、安全管理以及预警信息管理等功能。

    - 监测设备管理功能主要包括传感器系统、数据采集处理传输系统、数据存储控制系统硬件设备和软件等信息，各设备的添加、更换、状态查询、故障检测及维修记录等也要记录在数据库中。

    - 监测信息管理功能主要包括监测数据的导入与导出、监测数据管理、及监测历史数据的查询功能。

    - 结构模型信息管理功能可以提供监测对象的基本参数和桥梁结构设计文件、结构施工方案等。

    - 评估分析信息管理功能可以提供评估准则、保存评估结果及提供查询统计。

    - 数据转储管理功能主要包括海量数据归档以及相应元数据管理，归档数据存储在大容量磁盘、光盘、磁带等二级存储设备中，可通过数据库直接访问。

    - 用户管理功能主要包括用户信息和用户权限定义，系统根据用户级别设定相应权限，提供基于角色的管理任务。

    - 安全管理功能提供系统运行环境的网络安全管理、数据库容灾备份机制、敏感信息标记以及用户使用日志审计等。

    - 预警信息管理功能提供数据库异常情况下系统预警，数据库会自动报送预警信息给系统管理员。

    - 数据库应至少包含以下信息：

- 设备标识、设备名称、所属子站、几何位置、设备功能、出厂参数、安装时间、采样频率、预警阈值、运行状況、维修记录等；

- 原始环境信息、荷载信息、结构响应信息、结构形态信息以及原始数据等；

- 结构设计图纸、基本设计参数、结构分析模型；

- 评估所采用的准则和方法，评估时的主体、时间、参数、对象、结果和报告；

- 用户名、用户标识、用户组、个人信息。

    - 选择数据库管理系统宜考虑下列因素：

- 系统的高效管理机制，可以存储海量数据进行管理；

- 系统的容错能力，数据库出现异常情况仍然可以不间断运转；

- 系统恢复功能，具有定期转存、恢复备份等；

- 系统宜支持分布式数据管理功能，包括分布式数据存储、复制、数据透明访问等。

    - 数据库系统工作方式支持在线实时数据处理分析、离线数据处理分析两种模式以及两种方式混合工作。

    - 监测数据应保存在多种数据库内，并可进行历史数据査询，保证用户能方便、快速、准确搜索到所需信息。

    - 数据库系统满足可扩展性要求，支持系统功能的添加、删除、维护、修改、増强和扩展。

    - 数据库系统应具有网络防护功能，配置防火墙抵御黑客、病毒、恶意代码等入侵系统。

  - 数据库系统运行管理

    - 数据库管理系统应在系统管理员的配置下正常运行，用户可以通过网络远程访问和使用数据库管理系统。

    - 数据库用户类型：

- 系统管理员：管理数据库系统中的所有组件及所有数据库；

- 数据库管理员：管理相关数据库中的账户、对象及数据；

- 数据库用户：只能以特定的权限访问特定的数据库对象，不具有数据库管理权限。

    - 数据库账户设置应满足下列要求：

- 数据库管理员具有最高数据库管理权限；

- 应定期或不定期修改数据库管理员口令；

- 对账号权限设置遵从最小化原则；

- 普通数据库用户账户与数据库管理员账号分离。

    - 数据库每日管理工作内容包括：

- 数据库实例状态以及所有与数据库相关后台进程的检查；

- 数据库网络连通状态的检查；

- 磁盘空间使用情况的检查，如果剩余空间不足20%，需要删除不用的文件以释放空间；

- 日志文件内容的检查，发现异常及时处理；

- 备份文件的检查，确定自动备份成功完成，备份内容齐全；

- 数据存储空间的检查，通过运行数据库控制台查看数据存储空间的使用情况，对使用量增加快的表空间要特别关注。

    - 数据库月度管理工作内容包括：

- 检查每日数据库管理工作执行情况，记录信息是否齐全；

- 检查数据对象存储空间碎片情况，必要时加以调整；

- 分析数据库系统与操作系统的CPU、内存、硬盘利用率，对资源进行调整；

- 分析数据库当月性能统计数据，包括高速缓存区命中率、资源争用等统计信息。

    - 数据库年度管理工作内容包括：

- 检查月度数据库管理工作执行情况，记录信息是否齐全；

- 分析数据库系统运行情况；

- 分析系统资源消耗趋势，做好新一年计划。

    - 数据库服务器应当置于单独的服务器区域，放置场所电源、空调、温度、湿度、通风条件等应满足计算机机房规范要求以及服务器对场所的要求。

    - 数据库系统中用户的创建、删除与更改，对象存储空间的创建、删除与更改，系统安装更新等，均应做好记录。

    - 严禁任何人泄露数据库关键数据，需要相关信息时，应向管理部门提出申请，经同意后由数据库管理员进行操作。

    - 长期保存的数据库备份文件应定期进行校验，时间间隔不宜超过一年，防止备份文件失效。校验应由专业人员进行操作，不得对备份文件造成破坏。

  - 系统交互

    - 系统交互可采用人机交互、监测系统与数据库系统交互，也可采用分布式环境下的协作交互。

    - 人机交互系统宜提供给用户实时的智能帮助系统，具有友好的、符合专业操作习惯的用户界面。

    - 监测系统与数据库系统交互包括监测数据的储存、处理请求和提取等，数据管理系统利用自身的管理和处理功能为监测系统提供相应的信息服务。

    - 在分布式环境下，可通过数据的分片等技术将系统数据进行分布存储，充分利用分布式数据管理能力，实现系统业务的协作性。

- 系统验收与维护

  - 系统验收

    - 桥梁安全监测系统建成正常运营3个月后，可报业主并由相关部门组织系统验收。验收内容应包括硬件部分验收和软件部分验收，并填写桥梁安全监测系统验收表，见附录B。

    - 竣工验收按期举行确有困难的，经工程验收主持单位同意，可适当延长期限，延期时间一般不应超过6个月。

    - 桥梁安全监测系统验收之前应进行系统调试和试运行，调试和试运行人员必须为专业技术人员，调试和试运行前编制调试方案与试运行手册。

    - 系统调试分为单项调试与联合调试两类。单项调试包括单项设备自身功能调试、电气工程调试、通信线路调试、单个软件调试等，联合调试包括基本监测功能调试、安全评估功能调试等。

    - 桥梁安全监测系统应在满足下列条件后进行项目验收：

- 承建单位对本项目已进行了内部验收并合格；

- 系统连续无故障运行90d以上；

- 系统满足实时监测、定期程控监测、特殊状况下的应急监测；

- 系统监测数据有效传输至桥梁管理部门监控中心，统一维护管理；

- 监测技术指标满足设计要求；

- 项目设计、施工、自检、内部验收等各阶段资料齐全。

    - 公路桥梁安全监测系统验收时应包括下列内容：

- 桥梁结构安全监测系统成果报告，应包括项目概况、系统设计、系统安装、系统集成等内容并附前端传感器型号及布置图等资料；

- 承建单位内部验收报告；

- 系统试运行报告；

- 工程施工记录和隐蔽工程影像资料；

- 硬件设备的现场检查和硬件设备的检定证书等；

- 软件系统各模块的运行功能；

- 安全监测系统操作指南。

  - 系统维护

    - 桥梁结构监测系统应全天候24h连续正常运行。系统发生故障后排查故障时间不宜超过2d，排查故障期间无故障监测设备应保持正常运行状态。

    - 定期检查监测设备运行状况，包括设备有无损坏、接线是否牢固、保护设施是否完善、工作环境是否正常、接地电阻是否合格、电缆有无损坏等，发现问题及时维修或更换。

    - 定期检查监测设备运行状况，包括设备有无损坏、接线是否牢固、保护设施是否完善、工作环境是否正常、接地电阻是否合格、电缆有无损坏等，发现问题及时维修或更换。

    - 桥梁结构监测系统的管理机构应建立并执行系统巡查制度，每半年巡检一次现场设备的工作状态，维护故障设备，对设备进行更换。巡视检查应符合下列规定：

- 巡视检查主要以目测为主，可采用摄像、摄影等设备辅助巡查；

- 巡查内容包括监测范围内的结构和构件变形、开裂、测点布设、监测设备状况等；

- 巡视检查宜由专业人员进行；

- 巡视检查应做好记录。

    - 系统设备故障分级标准可按表2所示。

- 系统故障分级标准

| 故障级别 | 定义 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 主要指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障。 |
| 二级故障 | 主要指系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化。 |
| 三级故障 | 主要指系统在运行中出现直接影响服务、导致系统性能或服务部分退化的故障。 |
| 四级故障 | 主要指系统在运行中出现的，断续或间接地影响系统功能和服务的故障。 |

    - 桥梁结构监测系统的运营管理单位宜每年对监测数据进行全面校验1次，校验内容可包括：

- 数据连续性检查；

- 传感器技术参数检测；

- 数据定期校验；

- 时间同步性检测与校准。

    - 检验与评估可以在如下内容范围内展开：

- 系统巡查；

- 故障检测与处置；

- 系统维护报告；

- 监测数据校验报告。

- 安全管理

  - 实施前应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，确认符合安全要求后方可施工。

  - 实施人员应熟知并遵守本工种各项安全技术操作规程，严防高处坠落、异物打击、触电或其它各类机械和人为伤害事故。

  - 特种作业人员必须经过培训，取得相应上岗证书方能进场施工，其工作范围不能超过其上岗证书规定范围。

  - 实施人员进入实施现场时必须佩戴安全帽，在高空作业时必挂牢安全带。

  - 当出现暴雨、5级以上大风时严禁高空作业。

  - 立体交叉作业时，不得在同一竖直方向上下同时操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落半径范围之外。不符合以上条件必须作业时，应设置安全防护层。

  - 在使用操作平台时，应满足下列要求：

1 操作平台应具有足够的强度、刚度和稳定性，使用过程中严禁超过容许荷载；

2 作业人员在平台顶面上操作时，不得跨越防护栏；

3 须待作业人员离开平台方可移动操作平台。

  - 施工现场临时用电应满足下列规定：

1 用电现场必须采用三级配电，二级保护，一机一闸一漏电保护；

2 用电设备数量在5台以上时，应制定安全用电和电器防火措施；

3用电设备须验收合格之后才能投入使用；

4 发生人身触电时，应立即切断电源，再对触电者进行救援；严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

- （规范性附录）
线缆敷设

  - 支架的制作与安装

    - 支架的材质、加工尺寸和焊接质量应符合设计文件和《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）的相关规定。

    - 钢支架表面安装前应进行除锈，可采用喷砂、喷丸或化学除锈方法，若采用化学除锈方法，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液。

    - 钢支架在安装前应进行防腐处理，以确保钢支架在监测系统设计寿命内无腐蚀。

    - 支架安装应满足下列规定：

- 支架焊接不应有漏焊、欠焊、裂纹、咬边等缺陷；

- 安装钻孔时应采用钢筋探测设备避开钢筋，防止对钢筋造成破坏。对废弃不用的膨胀螺栓钻孔，宜采用干硬性砂浆填塞；

- 当设计无规定时，支架安装坡度、弧度应与电缆沟或桥梁结构的坡度、弧度相同；

- 支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观，各支架之间的距离应均匀。

    - 支架的间距宜为1.5m~3m，同一直线段的支架间距宜保持一致。当设计文件有特殊要求时，应满足设计文件的规定。

    - 在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内，应安装支吊架。

  - 桥架安装

    - 桥架安装应符合设计文件及《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）的相关规定。

    - 桥架安装前应进行外观检查，内外表面光洁平整，桥架尺寸准确，配件齐全。

    - 托盘与梯架之间应连接牢固，沿梯架、托盘水平走向的支架左右偏差不应大于10mm，其高低偏差不应大于5mm。

    - 托盘、梯架与支架间应使用螺栓牢固连接，螺母应位于托盘、梯架外侧。

    - 电缆桥架的安装应横平竖直、排列整齐。电缆桥架周围空间应满足线缆敷设、维护的需要。

    - 电缆桥架在穿越桥梁结构伸缩缝时，应采取补偿措施。

    - 电缆桥架有防雷要求时，外壳应与防雷接地装置可靠连接。

  - 电源线/信号线敷设

    - 信号电缆、电源线敷设应符合设计文件及《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）的相关规定。

    - 电源线与信号线应分开布线，电源线端子与信号线端子应使用标记加以区别。

    - 线缆规格和型号应满足相关设计要求，并具有产品合格证和第三方检测报告。

    - 电缆敷设施工过程中，应避免拖、拉电缆造成电缆桥架防腐层的摩擦损伤。

    - 水平敷设的电缆，应在电缆的首末两端、转弯处和电缆接头的两端进行固定。

    - 电线电缆在桥架或汇线槽出线口应采取保护措施。

    - 线缆不应敷设在有强磁场、强电场干扰或腐蚀性区域，无法避免时应采取防护或屏蔽措施。

    - 电源线/信号线在铺设时应满足下列要求：

- 每根线缆都应理直，多根线缆扎为一捆，扎捆整齐，每个扎带之间保持等距；

- 线缆间不得相互绞缠交叉；

- 电缆不应有中间接头，无法避免时应在接线箱或拉线盒内接线，接头宜采用压接。

    - 线路不应敷设在影响操作和妨碍设备和管道检修、车辆和行人通行的位置，应避开运输、人行通道和吊装孔。

    - 线缆经过桥架、管线拐弯处，应保证线缆紧贴底部，且不应悬空、不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

    - 电源线、信号线在进入桥架前应按设计文件采取保护措施。当设计文件无规定时，宜采用软波纹管进行保护。

  - 防雷与接地

    - 防雷与接地装置和接地线的施工及验收应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）的要求。

    - 防雷与接地装置的安装应满足下列规定：

- 防雷保护器安装应安装牢固，接线可靠。安装多个防雷保护器位置、顺序应符合设计文件和产品说明书的要求；

- 当桥梁结构有接地装置时，宜将监测系统的接地与之牢固焊接，接地电阻不应大于接入设备中要求的最小值；

- 当桥梁结构无接地装置时，接地体埋设位置和深度应符合设计文件要求；

- 接地线不得有机械损伤，在有化学腐蚀位置应采取防腐措施。

    - 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线，不得将桥架、金属线管作接地线。

    - 接地线跨越桥梁伸缩缝时，应采取补偿措施。

  - 机房及采集站建设

    - 机房的施工应符合现行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462）的有关规定。

    - 机房设备安装还应满足下列要求：

- 机柜布置和安装应符合设计要求，设计无要求时，机柜背面距墙不宜小于0.8m，机柜正面宜留有不小于1.5m的距离；

- 设备安装应满足散热要求；

- 机柜内的设备应标识清晰，易于识别；

- 机柜内的线缆排布应整齐有序，各设备的信号线和电源线应分别在机柜内部的两侧排布。

    - 机房应提供设计文件规定或机房设备运行要求的供电、温度、湿度条件，室内环境保持清洁。

    - 机柜进出线缆孔洞在线缆安装完毕后应采用防火胶泥封堵，并做好防水和防潮处理。

  - 标识

    - 桥梁监测系统传感器应统一编号并采用带荧光的标示条进行标识。可在标示条左边或右边采用条形码、二维码或射频电子标签等辅助手段进行电子标识。

    - 布设传感器的截面应张贴标志牌，标志牌的内容包括：

- 截面布设传感器的类型、型号、数量和编号；

- 传感器引出线的编号及对应采集设备的编号和通道号。

    - 信号线在以下部位应进行标识：

- 传感器的连接端；

- 桥架的接入和引出端；

- 用电设备接入端。

- （规范性附录）
桥梁安全监测系统验收表

  - 桥梁结构安全监测系统验收表（硬件部分）见表B.1

  - 桥梁结构安全监测系统验收表（硬件部分）

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同开工日期 |  | 年 月 日 |  |  | 合同竣工日期 | 年 月 日 |  |
| 实际开工日期 |  | 年 月 日 |  |  | 实际完工日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 设备名称及型号 |  | 数量 | 参数 | 工作状态 |  | 是否满足合同要求 |
| 验收人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 桥梁结构安全监测系统验收表（软件部分）见表B.2。

  - 桥梁安全监测系统验收表（软件部分）

| 工 程 名 称 |  |  | 施 工 单 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同开工日期 |  | 年 月 日 | 合同竣工日期 | 年 月 日 |  |
| 实际开工日期 |  | 年 月 日 | 实际完工日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 软件模块 |  | 工作状态 |  | 是否满足合同要求 |
| 验收人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

_________________________________