附件

全省港口危险化学品及油气输送管道安全专项整治督查企业评分表

| 企业名称 | 序号 | 问题和隐患 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大连港中石油国际 码头有限公司 | 1 | 隐患排查整改记录不详实 | 90 |
|  | 2 | 重大危险源管理制度不规范 |  |
|  | 3 | 没有安全生产专项资金年度使用记录 |  |
|  | 4 | 卸船时缺少围油栏 |  |
|  | 5 | 码头压力表处未设置限高标识 |  |
|  | 6 | 码头阀门开关指示未按规定显示开关状态 |  |
|  | 7 | 两个安全帽过期 |  |
|  | 8 | 未在主要位置设置醒目的作业区示意图 |  |
| 大连港湾液体储罐 码头有限公司 | 1 | 安全教育培训记录不完整 | 90 |
|  | 2 | 没有安全生产专项资金年度使用记录 |  |
|  | 3 | 部分罐组未完成“一罐一隔”改造 |  |
|  | 4 | 储罐根部防腐处理没有全部完成 |  |
|  | 5 | 应急预案现场处置方案不全 |  |
|  | 6 | 现场应急演练中应急人员反应速度较慢 |  |
|  | 7 | 堵漏人员未到达现场 |  |
|  | 8 | 现场没有应急指挥人员 |  |
|  | 9 | 罐区内未设应急疏散标志 |  |
|  | 10 | 未疏散现场围观的检查人员 |  |
| 大连港石化有限公司 | 1 | 隐患排查整改记录不详实 | 91 |
|  | 2 | 重大危险源管理制度不规范 |  |
|  | 3 | 安全教育培训记录不完整 |  |
|  | 4 | 码头管道有多处腐蚀 |  |
|  | 5 | 码头缺少污水收集槽 |  |
|  | 6 | 码头穿线管存在绊倒危险 |  |
|  | 7 | 码头配电室未按要求使用防火门 |  |
|  | 8 | 码头操作间简陋，没有进行设计审定 |  |
| 中国石化销售公司 营口油库管理处 | 1 | 专项整治文件落实不到位 | 86 |
|  | 2 | 重大危险源未在港口行政管理部门备案 |  |
|  | 3 | 重大危险源管理制度不规范 |  |
|  | 4 | 安全教育培训记录不完整 |  |
|  | 5 | 没有安全生产专项资金年度使用记录 |  |
|  | 6 | 罐组“一罐一隔”改造没有开展实施 |  |
|  | 7 | 泵房缺少柴油标识、泵房未设置围堰 |  |
|  | 8 | 泵房第二门缺少防静电触摸器 |  |
|  | 9 | 汽车装卸区与储罐区大门缺少安全管理措施 |  |
|  | 10 | 柴油库东侧防火堤外一处标志牌完全模糊，汽油库东侧一处立式标志牌底部松动晃动 |  |
|  | 11 | 一个安全帽过期 |  |
|  | 12 | 未设作业区示意图 |  |
|  | 13 | 配电室门有一非防火门 |  |
| 营口港务集团 第五港务公司 | 1 | 重大危险源管理制度不规范 | 92 |
|  | 2 | 安全生产专项资金年度使用记录不完整 |  |
|  | 3 | 码头部分钢结构部分与混凝土部分联接处缺少盖板，影响行走安全。 |  |
|  | 4 | 电缆桥架在污油围堰内贴地布置，如发生事故电缆易损坏 |  |
|  | 5 | 进出门岗在管廊带下，不符合规范要求 |  |
|  | 6 | 现场应急演练中应急人员反应速度较慢 |  |
|  | 7 | 演练中使用的围堵沙袋不能达到围堵要求 |  |
|  | 8 | 堵漏人员自我防护不当（未戴手套） |  |
| 中海油绥中36-1 原油外输终端 | 1 | 专项整治文件落实不到位 | 87 |
|  | 2 | 码头未按规定设置快速脱缆钩 |  |
|  | 3 | 风向标不明显 |  |
|  | 4 | 码头防静电设施开焊 |  |
|  | 5 | 应急物资储备库距离码头较远，未能就近取用物资 |  |
|  | 6 | 现场应急演练中对漏点没有进行围堵 |  |
|  | 7 | 演练中未对现场围观人员进行疏散 |  |
|  | 8 | 作业区未设置应急疏散图和疏散标志 |  |
| 葫芦岛港集团 油品公司 | 1 | 安全生产管理制度不完备 | 89 |
|  | 2 | 安全操作流程不完备 |  |
|  | 3 | 码头面层存在破损 |  |
|  | 4 | 码头护舷装置损坏 |  |
|  | 5 | 码头快速脱揽装置损坏 |  |
|  | 6 | 码头未设置风向标 |  |
|  | 7 | 码头火灾报警按钮损坏 |  |
|  | 8 | 码头没有防溺水标志 |  |
|  | 9 | 围堰内预留管不规范，有绊倒危险 |  |
|  | 10 | 码头配电室无挡鼠板 |  |
| 锦州港股份有限公司输油公司 | 1 | 《安全现状评价报告》部分章节与实际情况不符 | 90 |
|  | 2 | 安全规章制度制定较早，未进行及时更新 |  |
|  | 3 | 安全教育培训记录不完整 |  |
|  | 4 | 没有安全生产专项资金年度使用记录 |  |
|  | 5 | 柴油发发电机液位计没有设置防护罩 |  |
|  | 6 | 泵房起重机吊钩无防脱钩挡板 |  |
|  | 7 | 静电消除标志示意图与现有人体除静电装置不符 |  |
|  | 8 | 罐区排水沟有一处未盖严，存在跌落危险 |  |
|  | 9 | 消防箱内工具摆放混乱，部分工具缺失 |  |
|  | 10 | 罐区管线缺少必要的跨步平台 |  |
| 盘锦港集团二公司 | 1 | 安全教育培训试题不能满足安全生产实际需要，安全岗位职责等重要培训内容未对员工进行培训 | 86 |
|  | 2 | 安全生产专项资金年度使用计划制定不规范 |  |
|  | 3 | 泵房输油泵有两处漏油 |  |
|  | 4 | 防爆电器螺栓未上全，胶泥封堵脱落 |  |
|  | 5 | 泵房内油桶摆放杂乱无序，影响作业，泵房地面多处发现油污 |  |
|  | 6 | 汽油罐组中可燃气体检测仪高度不足30厘米 |  |
|  | 7 | 现场应急演练中应急人员反应速度慢 |  |
|  | 8 | 现场没有应急指挥人员 |  |
|  | 9 | 演练中未对现场围观人员进行疏散 |  |
|  | 10 | 作业区未设置疏散指示标志 |  |